
威灵家园10KV配电增容技术协议                                           

合同编号：             
采购方（甲方）：淮安威灵电机制造有限公司

供货方（乙方）：
就甲方向乙方订购 10KV配电增容 事宜，双方经过友好协商达成以下技术协议。此协议与《10KV配电增容》采购合同有同等法律效力。

1、 设计依据及技术标准:

1、 此次采购内容： 

1.1采购4台10KV高压柜：1台进线柜、1台计量柜、1台PT柜、1台变压器出线柜。采购5台低压柜：1台进线总柜、1台电容补偿柜（利用原有改造，把原有柜内电气元件全部拆除，安装新电容及控制部分，功率因数到到0.95以上）、3台出线柜。采购1台变压器：1台SCB18-1600/10干式变压器，1台变压器到进线柜铜排采购安装。

1.2采购安装一间箱房在现有宿舍楼配电房南边，低压柜安装箱房内，并安装两台5P空调，老配电房墙壁内外墙除尘重新粉刷，拆除原有高压柜等设施。按照图纸要求铺设高压绝缘皮、配齐所有高压工具。

1.3铺设型号为10KV YJLV22-8.7/10-3*70高压电缆从富士康路25811环网柜到淮安威灵电机高压进线柜，电缆安装顶管铺设，造成绿化破坏复原、协调停电对接全部由乙方负责。铺设型号为 YJV22-1KV-4*95电缆从宿舍楼低压柜安装到南门消防系统双电源电柜，接地按照规范打铜棒到地下，电缆安装顶管铺设。电缆井位置和施工要求建设计院图纸。

1.4宿舍楼240个房间每个安装一路3KW、220V电源：从配电房安装22个分电柜到宿舍楼区域，在从22个电柜安装电源到每个房间，具体的位置及电缆、电柜型号要求见设计院图纸。

1.5集中抄表系统：240房间安装智能电表，工程采用有线及低压线载波采集方式，在配电房低压内设置采集显示终端系统，各房间通过RS-485屏蔽双绞线/低压载波连接，采集终端与ONU设备安装采集终端箱内，，采集终端箱设备在单元楼道计量箱边，具体安装要求见设计院图纸。
1.6上述具体要求见《淮安威灵电机制造有限公司（威灵家园）新建工程》图纸为准，所有运费及吊装费、安装费、4台高压柜及1台变压器预防试验费、电缆、低压电柜、集中抄表系统、土建等以上全部费用由卖方承担，并且必须通过淮安供电公司验收,此费用由卖方承担。

2、制造标准及规范

2.1供方所提供的高、低压柜应符合《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 （GB/T11022-1999）、《低压成套开关设备和控制设备》（GB7251.1-2005）、《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB3906-2006）、《户内交流高压开关柜订货技术条件》（GB/T404-1997）、《低压抽出式成套开关设备》（ZBK36001-89）等标准。
2.2整台变压器应按IEC76和IEC726的标准设计和制造，并应符合《电力变压器》（GB1094.1-5）等标准GB20052-2020（电力变压器能效限定值及能效等级）标准。

3、高、低压开关柜柜型分别为VGK400-12和MNS系列，开关柜的规格及内部器件参数要求参见《淮安威灵电机制造有限公司（威灵家园）新建工程》图纸及技术要求，400V/800A开关采用智能型低压断路器，若图中器件要求与标书中的要求有冲突时，以标书要求为准，所选器件必须通过淮安供电部门及招标人认可。

4、高、低压开关柜含柜内及柜与柜之间连接母线制作与安装。

5、高、低压开关柜框架应采用δ≮2.5mm厚的优质敷铝锌钢板弯制。开关柜的封板、隔板、柜门等均应采用优质冷轧钢板制造，其中封板、隔板厚δ≮1.5mm，柜门板厚δ≮2.0mm。钢板经磷化处理后采用粉沫喷涂，表面为无光桔麻面。柜顶部安装水平母线，，柜底部安装PE线N线，均通过高强度绝缘夹固定于柜架上柜深1米，柜后面和电容柜前面需装绝缘防护装置。柜体需考虑电缆下进下出。

6、柜体防护等级：高压柜为IP4X；低压柜为 IP4X。

7、低压柜主母线工作电流：开关柜母排工作电流为2500A，短时（1S）耐受电流≥50kA，短时峰值电流≥105kA。

8、高压柜型号为VGK400-12金属铠装可移出式封闭开关设备由柜体和中置式可抽出部件（即手车）两大部分组成。MNS各单元采用抽出式结构，维护方便。电容投切采用可手、自动切换控制。

9、高压断路器采用630A/20KA真空断路器，低压开关柜630A以上的开关选用智能型低压断路器，采用施耐德、ABB产品、常熟开关制造有限公司产品，具体以图纸型号为准，低压出线回路必须安装一个多功能表计、二次保护；变压器采用江苏华鹏或新疆特变电工、大全。电缆品牌选用远东、江南、江苏上上。

10、电表、计量表、避雷器、微机保护装置采用南京磐能或南瑞、南自电力品牌，开关状态指示仪、按钮、指示灯、继电器、接触器、互感器、电容等必须采用南瑞、南自、安科瑞，所有型号须经甲方和设计院认可。

11、开关柜颜色为驼灰色,与我司前期开关柜颜色相近。

12、二次回路必须采用耐火塑料导线，端子号用专用打字机打印编号永不褪色。

13、配电抽屉柜中抽屉应有实验、断开、接通三个位置，并设有防误操作装置。抽屉柜中功能单元应严格隔开。

14、配电柜母线应加装带相别标志热缩绝缘套，外露接头处应有安全防护装置。

15、配电柜上相同容量、规格、尺寸的抽屉应能互换。

16、要求配电柜柜体结实稳固，立柱、隔板均为镀锌组件或其它具有阻燃、灭弧功能的环保型材料。

17、系统图中凡有要求分励脱扣的馈电开关，必须装设分励脱扣附件和2对以上的常开常闭触点附件，并将脱扣触点及常开常闭触点引至端子排，同时要求在抽屉柜面板上加装分励脱扣按钮。要求所有低压馈电开关均带有欠压脱扣功能。

18、所有开关柜的二次线路由投标人完成，且必须通过淮安供电公司的确认以确保供电安全运行，后台系统暂不考虑。

19、上述具体要求见《淮安威灵电机制造有限公司（威灵家园）新建工程》图纸为准
二、10KV干式变压器

1、技术参数

	型      号
	SCB18-1600/10

	额定 电压(kV)
	高压
	10±2*2.5%

	
	低压
	0.4

	损耗(W)
	空载
	1415

	
	负载(145℃)
	11320

	相   数
	三相

	频   率
	50HZ

	阻抗电压(%)
	6.0

	空载电流(%)
	0.5

	联结组别
	Dyn11

	噪音水平(dB)
	50

	绝缘等级
	B

	防护等级
	IP23

	冷却方式
	AN/AF

	局部放电量
	≤10PC

	绕组平均温升
	≤125K

	外形尺寸（mm）
	2200*1500*2200


2、温控：  自动控制系统

3、每台干式变配零序CT 1台

4、安装地点：户内

5、配置温度控制箱

6、绕组温度>80℃ ,自动启动冷却风机

7、绕组温度低于70℃ ,自动停风机

8、绕组温度>100℃,输出超温报警信号,绕组温度>150℃,向二次保护系统输出超温跳闸信号。

9、变压器过载运行能力：允许长期过载10%；过载20% 可持续运行3小时；过载30%可持续运行2小时；过载可持续运行60% 1小时；过载75%可持续运行15分钟。

10、绝缘要求：

	系统标称电压（kV）
	设备最高电压Um
（方均根值）kV
	额定短时工频耐受电压（方均根值）kV
	额定雷电冲击耐受
电压（峰值）kV

	
	
	
	全波
	截波

	0.4
	0.4
	3
	
	

	10
	12
	35
	75
	85


11、温升

	部位
	绝缘系统温度（℃）
	最高温升（K）

	线圈
	130(B)
	80

	
	155(F)
	100

	
	180(H)
	125

	铁芯、金属部件
	
	在任何情况下，不出现使铁芯等材料受到损害的温度


12、测试项目

对于1600 kVA及以下的变压器，直流电阻不平衡率相间为4%，线间为2%；2000 kVA及以上的的变压器，直流电阻不平衡率相间（有中性点引出时）为2%，线间（无中性点引出时）为1%。

13、温度显示和控制：每台变压器要配置温显装置，可自动监测并显示变压器的工作温度，温控装置可控制报警和跳闸等。

14、测试：供方有责任至少完成下列测试并保证所提供的变压器符合相关标准的性能要求。供方应做出完整的测试表供需方和监理工程师认可。需方代表和监理工程师可能会对下列测试进行检查。

⑴ 测量绕组连同套管的直流电阻；

⑵ 检查所有分接头的变压比；

⑶ 检查变压器的三相结线组别；

⑷ 测量绕组连同套管的绝缘电阻；

⑸ 绕组连同套管的交流耐压试验；

⑹ 测量与铁芯绝缘的各种紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

⑺ 额定电压下的冲击合闸试验；

⑻ 检查相位。

15、应符合以下标准

GB 1094                         《电力变压器》

GB 1094.11                      《干式电力变压器》

GB 311.1~311.6                  《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 7328-87                      《变压器和电抗器声级测量》

GB 10230-88                     《有载分接开关》

GB/T 10228-2008                 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 17211-1998                 《干式电力变压器负载导则》

JB/T 501-91                     《电力变压器试验导则》

ZBK41005-89                     《6~220kV级变压器声级》

16、避免因人员误操作或变压器故障时而造成人身伤害或变压器损坏，变压器应具备必要的安全保护装置。

17、变压器的外形结构、机械性能、安全及自动控制性能及使用精度应符合买方有关技术要求。

18、变压器规格书应在正式签订商务合同后提供给买方确认，经买方确认后作为交货检验和变压器验收的依据。

19、供方提供的产品技术手册、相关文件以及经供方确认过的文件均作为设备验收依据。

20、本技术要求未说明的，严格按照国家标准要求执行。

三、卖方应提供以下技术资料（配件）给买方：

1、高、低压柜、变压器标准附件、随机备件的种类及数量齐全，应符合双方确认的设备使用手册要求。设备使用手册应作为技术合同的一部分为交货检验和设备验收的依据； 

2、高、低压柜、变压器说明书中应附有下列资料：

设备电气原理图、电气元件布局图，电气接线图、电气系统中涉及到的所有元器件和易损件的清单，清单内容应包括：元器件的名称、品牌、型号规格、使用数量等；设备气动原理图、气动元件布局图，气动连接图、气动系统中涉及到的所有元器件和易损件的清单，清单内容应包括：元器件的名称、品牌、型号规格、使用数量等；设备结构图、机械组件结构图、工装加工图、易损件加工图，机械系统中所涉及到的所有标准件（或品牌器件）的清单，清单内容应包括：标准件（或品牌器件）的名称、品牌、型号规格、使用数量等；控制程序的软盘或光盘，带注解的控制程序的书面资料，如果设备使用了PLC，则需提供带注解的PLC梯形图，设备运行步骤的状态图（或表）；设备涉及精度要求的需提供相关精度表。

3、以上资料需提供纸质装订版本三份，电子档一份。

4、设备必须附有完整的出厂检验报告和合格证。

5、厂家需按威灵提供的文件格式编制设备维护手册（包括：保养指导书、点检表等），纸质版本和电子档各一份。                 
[image: image1.emf]设备维护保养手册. xlsx

 

四、高、低压柜、变压器的保修服务：

a) 设备技术服务

1．设备到厂前，卖方需要每周五邮件回复当前设备设计和安装进度。

2．高、低压柜、变压器调试完毕后，双方依照技术合同第一、二、三条进行初步验收，并将验收结果填入《设备初步验收表》中，并通过淮安市供电公司验收合格，若验收结果合格则进行为期1个月的试运行，反之，卖方必须在协商的时间内解决不合格项，方可进行为期1个月的试运行，以检验高低压柜、变压器连续运行的稳定性，若高低压柜、变压器性能稳定运行1个月，且已解决不合格项，方为正式验收合格。若高低压柜、变压器在此期间发生故障，则从解除故障之日起，顺延1个月作为高低压柜连续运行稳定性检验的周期，直到高低压柜能连续稳定运行1个月为止，方为正式验收合格。若不合格项仍未解决，则双方按合同的条款处理。

3．设备运抵用户后，买方的技术服务人员到买方设备使用现场指导安装，并负责调试。根据设备难易程度，设备调试完毕后供应商需要跟进不少于N天（■N=3，□N=7，□N=15，□N=30）。

4．卖方在买方现场安装调试设备时需要保持现场5S，每天下班前需要对现场进行清理。

5．卖方对买方验收人员和操作人员进行现场技术培训和指导操作，保证买方学会使用。

6． 设备在试运行期间，由于性能不稳定、故障率高等不正常因素导致废品引起的物料损失价值 超过2000.00元（RMB）时，超过的部分由卖方承担，额度在设备货款中扣除，废品记录以买方生产现场记录为准。

b）、售后服务

（1）在高、低压柜、变压器质保期内若因设备故障造成买方停工，卖方在接到买方设备故障信息通知后，每天24小时时间段任何时候当得到买方的故障通知后，卖方要求1小时内到现场，争取在最短时间内解决问题，以减少买方的损失；

（2）高、低压柜、变压器的保证期为2年，从高、低压柜验收后算起的2年内，正常使用及故障情况下产生的损坏由卖方免费维修；

（3)超出保证期的修理是收费修理，具体费用根据费用估价后正式决定，在超出保证期时，乙方在接到甲方备件订购单后，应按此次招标提供优惠的报价，在最短的时间供货，以减少甲方的损失；

（4)在设备保证期内，乙方没有在双方确认的期限内进行维修而造成甲方经济损失，甲方有权以设备合同金额为限，按照实际损失向乙方提出索赔要求。

五、环保及其他要求

1）设备制作需符合国家安全及ISO14001环保要求，不得有油污泄漏（要求对冷却液、润滑油等有防泄露措施）。

2）设备、附件及元器件必须遵守欧盟ROHS指令的要求，即镉（Cd）≤100ppm、铅(Pb)≤1000ppm、汞(Hg)≤1000ppm、六价铬(Cr6+)≤1000ppm、多溴联苯≤1000ppm、多溴联苯醚≤1000ppm，包装物料--镉、铅、汞、六价铬四种物质含量总和不得超过100ppm。

3) 提供设备每小时的耗电、气量。

4) 设备在运行状态时，距设备1米处的噪声不得大于 80  dB（参考项）。

5）设备颜色选择：□串激高光白（2334），□感应深豆绿（29G09），□电抗器高光白（2334）

6）独立构成集中生产单元的大型设备（如高冲、压铸机、注塑机等），设备主体颜色已统一标准，后续新购此类设备时可维持现有设备颜色（注：高冲与拉伸设备颜色与高将设备颜色一致，压铸机设备颜与铝台设备颜色一致，注塑机设备颜色与百塑设备颜色一致，其它大型设备优先采用外调色板“高光白（型号：2334）颜色）。

六、安全文明施工要求

为加强建设工程施工现场的安全文明施工管理，维护施工现场的安全操作、文明施工和环境卫生，保证现场人员的生命安全及美的集团（以下简称甲方）的资产安全，根据建设部《建设工程施工现场规定》和甲方内部管理相关制度的规定，凡进入甲方工业城（含下属各事业部厂区）进行施工的单位（以下简称乙方），均须遵守以下守则：

第1条： 乙方在施工现场人员应佩戴证明其身份的证卡上岗，必须严格贯彻执行安全文明施工的要求。对现场安全文明施工管理必须落实专人负责管理（安全文明施工管理负责人名单必须报送甲方），确保做好安全措施，防止各类安全事故发生。

第2条： 乙方人员在进行高空作业、井下作业、吊装作业及焊割作业前，必须按国家现行的相关作业安全规范或标准要求在作业进行安全检查，做足安全防范措施，设置安全警示牌，并有专人进行现场监护，防止意外事故发生。

第3条： 乙方对参加现场施工的电工、焊工和各种机动车辆司机等特殊工种人员，必须按国家有关规定要求，对该类人员进行专门培训，持有效证件上岗。

第4条： 乙方在施工现场内一切生产、生活等临时设施，必须按甲方指定或得到甲方认可的地址和要求进行布置并管理，做到布置合理，符合安全防火等要求。未经甲方同意，乙方施工人员不准在甲方所管辖的厂区内住宿。

第5条： 乙方在施工现场必须做好安全、防范措施，预防危险及火灾事故发生，在有条件的情况下，应当对施工现场实行封闭管理，并在施工现场配备足够数量的灭火器材。
第6条： 未经甲方同意或许可，乙方禁止在车间拍照和摄像，违者重罚。
第7条： 未经甲方同意或许可，乙方在施工现场，不得对毗邻的厂房或环境造成破坏。对毗邻的厂房、建筑物或环境有可能造成损害的，应当采取必要的、有效的安全防护措施。

第8条： 未经甲方同意或许可，乙方人员在施工现场，不准使用炉具或其它加热器具。

第9条： 乙方施工人员在进入甲方所管辖的生产厂区内不准吸烟；未经甲方同意，不准在施工现场随意生火。不准在施工现场随地大小便，应自觉维护好现场的环境卫生。

第10条： 乙方施工人员在施工现场不准聚众赌博、打架斗殴、嫖娼、吸毒、贩毒、偷盗公私财物等违法行为，违者按治安管理条例送有关部门处罚。

第11条： 乙方施工人员在进行高空作业施工时，必须按规定要求系安全带，不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋；严禁在建筑物内从高处向下、向外抛投建筑垃圾。

第12条： 施工单位人员生活休息区应与厂区隔绝，应对施工人员加强教育，严密关注细节，严防安全隐患，如香烟头，线缆等必须确保不构成对人身和财产构成威胁。
第13条： 乙方在施工现场的所有交通运输和施工用车辆不准随意停放，必须停放在甲方指定的车辆停放处。

第14条： 乙方的运输车辆在甲方所管辖的生产厂区行驶时，应尽可能做到车轮不带泥进入厂区道路，车辆行驶途中应尽可能做到无泥土、垃圾和其它杂物泄漏。如有泥土、垃圾等导致环境污染，乙方应负责在当天内及时进行清理干净。

第15条： 乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

第16条： 为保证路面和地面观感质量，乙方不得在已完工的路面、地坪和厂房地面上直接进行混凝土或砂浆等搅拌工作。
第17条： 除抢修、抢险作业或其它特殊需要（必须经甲方同意）必须连续作业外，禁止乙方在夜间（指晚22点至凌晨6点）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

第18条： 乙方在施工现场的用电线路、用电设施的安装设置和使用应符合安全规范和操作规程。

第19条： 乙方在施工现场的用电、用水不得随意搭接，用电、用水的连接必须在甲方指定的装有电表、水表的施工专用线路处进行连接，施工期间发生的电费、水费由乙方负责承担。

第20条： 施工期间，乙方所需的施工物料堆放不得阻塞通道及消防设施，不得影响甲方业务范围内各经营单位的正常生产运作。

第21条： 未经甲方保安部门批准同意，乙方施工人员不准随意挪动施工现场的灭火器材和消防设施、设备。更不准挪用施工现场的灭火器材和消防设施、设备作非消防用途使用。

第22条： 施工现场靠近厂区易燃区，如垃圾站、化学品库等附近，不得使用明火。若施工单位确需动火，应提前报建设单位批准，到建设单位安保部门办理动火证方能动火。
第23条： 必须严格保证火灾防范措施到位，所有焊接作业必须有安全员旁站并配备灭火器。
第24条： 乙方在施工时带入的物件需在完工后带出厂外时，必须在进厂时将物件清单给门卫进行确认，出厂时由门卫持单查核无误后放行。

第25条： 乙方在施工现场施工时应保持施工场地整洁卫生，不准擅自进入与施工无关的工作场所及办公室。在工程结束时，应负责及时对施工现场进行清理，确保施工现场的环境卫生。

第26条： 如乙方在施工过程中违反上述有关规定，甲方有权根据情节的严重程度对乙方处以2000元~10000元的经济处罚，对屡叫不改者，甲方有权终止双方的项目合作关系。
七、本协议一式两份，双方盖章后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）

淮安威灵电机制造有限公司
	乙方（盖章）

	授权代表签字： 


	授权代表签字：

	签字日期：      年   月    日


	签字日期：      年   月    日


第 9 页 共 9 页

封面



部品事业部淮安工厂

TPM手册

高速冲床



日常点检

		《设备日点检标准内容说明》

		生产线名：高冲						设备编号：				设备名称：高冲						页数：1/1

		序号		点检部位		位置
标示		点检项目内容		点检时设备状态		点检标准		工具		调整方法		实施人		确认人		备注

		1		卷料机气压		气压表		压力检查		运行		0.4~0.6MPa		目视		检查气源		作业员		班长

		2		卷料机底座		底角镙钉		是否有缺失或松动		运行		无缺失无松动		目视		紧固		作业员		班长

		3		裁焊机		氮气压力表		氩气压力检查		运行		0.4~0.8MPa		目视		调节		作业员		班长

		4		冷却机		压力表		冷却机压力检查		运行				目视		报修		作业员		班长

		5		冷却机		排风口		风扇是否正常运行		运行		丝带被吹起		目视		报修		作业员		班长

		6		废料线		加油泵		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		7		高冲机床		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		8		高冲机床		安全光栅		是否有效		停机		区域内红灯		目视		报修		作业员		班长

		9		高冲机床		急停开关		是否有效		运行		按下急停机床无法运行		目视		报修		作业员		班长

		10		高冲机床		电压表		范围检查		运行		380V		目视		报修		作业员		班长

		11		电控箱风扇是否正常运行		电控箱		风扇是否正常运行		运行		丝带被吹起		目视		报修		作业员		班长

		12		送料机		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		13		油压机		压力表		压力检查		运行		处于上下限的范围		目视		调节		作业员		班长

		14		油压机		油压表		油量检查		运行		处于上下限的范围		目视		加油/放油		作业员		班长

		15		油压机		安全光栅		是否有效		停机		区域内红灯		目视		报修		作业员		班长



						高冲设备日点检地图





































































①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩



周月年保养标准

		《设备周月年保养标准内容说明》

		生产线名：机加1#高冲						设备编号：						设备名称：1#高冲

		序号		点检部位		位置标示		保养项目内容		保养时设备状态		保养标准		工具		责任人		确认人		异常处理		周期		备注

		1		废料线		控制柜		线芯是否裸露
电源接头		断电停机		有绝缘橡皮包裹
接头牢固		目视
手动		作业员		作业长		报维修处理		每周

		2		废料线		控制柜		电源架、整流机清洁		断电停机		无灰尘，油污		气枪
抹布		作业员		作业长		清洁		每周

		3		冷水机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		4		裁焊机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		5		卷料机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		6		整平机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		7		送料机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		8		冲床		内部		漏油检查		断电停机		是否有漏油		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		9		冲床		机台部分		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		清洁		每周

		10		冲床		机台部分		滑座及工作台面		断电停机		是否磨损，凹陷		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		11		冲床		油压系统		滤油网清洗		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		清洁		月度

		12		冲床		油压系统		检查油压软管		断电停机		无漏油渗油现象		目视		作业员		作业长		更换软管		月度

		13		冲床		离合器		间隙检查		断电停机		公差0.045mm		卡尺		作业员		作业长		报维修处理		月度

		14		冲床		刹车器		间隙检查		断电停机		公差1.0mm		卡尺		作业员		作业长		报维修处理		月度

		15		冲床		润滑系统		清洁润滑系统		开机后		检查管路是否堵塞		目视		作业员		作业长		更换		年度

		16		冲床		传动部件		传动及三角皮带检查		断电停机		检查是否有磨损		目视		作业员		作业长		更换		月度

		17		油压机		液压系统		漏油检查		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		目视		作业员		作业长		报维修处理		每周

		18		油压机		外观		清洁、表面除油		断电停机		清洁无异物、油污、积尘		抹布、酒精		作业员		作业长		清洁		每周

		19		控制柜		内部		检查电气马达		断电停机		钢刷或压缩空气清洁马达外观及冷却部分油垢灰尘		手动		作业员		作业长		报维修处理		年度

		20		控制柜		内部		检查电气线路		断电停机		检查继电器是否松动、接线端子是否松动		手动、目视		电工		维修班长		紧固处理		季度

		21		控制柜		内部		检查接地线		断电停机		检查接地线是否完好松动		手动、目视		电工		维修班长		紧固处理		季度

								1#高冲设备保养地图











































































周月保养记录表

		美的集团生活电器事业部

		设备周月点检保养记录表          

		表号		QMS-GC09.0401-2016-08   				设备名称：1#高冲														设备编号:						 										  日期:  2016年   11  月												   责任人：

		序号		点检保养内容		点检保养标准		部位		周期		第一周																第二周																第三周														第四周

												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		线芯是否裸露
电源接头		有绝缘橡皮包裹
接头牢固		废料线		每周

		2		电源架、整流机清洁		无灰尘，油污		废料线		每周

		3		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		冷水机		每周

		4		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		裁焊机		每周

		5		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		卷料机		每周

		6		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		整平机		每周

		7		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		送料机		每周

		8		漏油检查		是否有漏油		冲床		每周

		9		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		冲床		每周

		10		滑座及工作台面		是否磨损，凹陷		冲床		每周

		11		漏油检查		清洁无异物、油污、积尘		油压机		每周

		12		清洁、表面除油		清洁无异物、油污、积尘		油压机		每周

		13		滤油网清洗		清洁无异物、油污、积尘		冲床		月度

		14		检查油压软管		无漏油渗油现象		冲床		月度

		15		间隙检查		公差0.045mm		冲床		月度

		16		间隙检查		公差1.0mm		冲床		月度

		17		传动及三角皮带检查		检查是否有磨损		冲床		月度

		18		检查电气线路		检查继电器是否松动、接线端子是否松动		控制柜		季度		reserved-42728x1F

		19		检查接地线		检查接地线是否完好松动		控制柜		季度		reserved-42728x1F

		20		检查电气马达		钢刷或压缩空气清洁马达外观及冷却部分油垢灰尘		控制柜		年度		reserved-42815x1F

		21		清洁润滑系统		检查管路是否堵塞		冲床		年度		reserved-42815x1F

		点检人：

		线长/班长确认:

		点检人 签    名:										作业长审核:                             																																TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工填写,品质巡查\线长\TPM专员检查。并要求点检人员在每次点检清洁润滑后填写。

				2. 每周/月的保养计划由班长具体安排执行，TPM专员对保养进行不定期监督并拍照存档；

				3. 此表在每月更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.







设备润滑标准

		《设备润滑标准内容说明》

		生产线名：机加高冲						设备编号：3-4-001-01-02						设备名称：一号高冲设备						页数：1/1

		定点		设备名称		定量		定质		目视化标记		润滑
方式		定期						实施人		备注

								油品型号						补油		换油		化验

		1		卷料机料夹		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		2		整平机滚轮轴		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		3		送料机齿轮箱		3L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/3月		次/年		作业员

		4		压紧机导柱		8克		HFV-150（-）		表面润滑		油枪点涂		1次/天		/		/		作业员

		5		高冲润滑油箱		8L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/6月		次/年		作业员

		6		废料线润滑油箱		6L		HFV-150（-）		上下位间		油壶添加		1次/周		/		/		作业员

		7		卷料润滑油箱		3L		HFV-K4		上下位间		油壶添加		1次/月		1次/6月		次/年		作业员

						高冲设备润滑地图

















































































设备润滑标准记录表

		部品事业部淮安工厂

		设备润滑点检保养记录表          

		表号：						设备名称:				设备编号:								  日期:                      年               月

		序号		设备名称		定量		定质		目视化标记		润滑
方式		定期						实施人		检查人员		下次加油日期		备注

								油品型号						补油		换油		化验

		1																		作业员		班长

		2																		作业员		班长

		3																		作业员		班长

		4																		作业员		班长

		5																		作业员		班长

		6																		作业员		班长

		7																		作业员		班长

		实施人员签名：

		线长/班长确认:

		实施人员签名:										作业长审核:                             										TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工填写,品质巡查\线长\TPM专员检查。并要求点检人员在每次点检清洁润滑后填写。

				2. 每月的润滑保养计划由班长安排在第一周进行，并提前一天报TPM专员，TPM专员对每次保养进行监督并拍照存档；

				3. 此表在每润滑保养作业后更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.









日常点检表

		美的部品事业部

		设备日常点检记录表          

		表号						  设备名称：												设备编号:														   日期:                年          月														责任人：												白班 □   夜班 □

		序号		点检内容		点检标准		部位		日                                         期

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		点检人：

		线长/班长确认:

		点检人 签    名:								作业长审核:                             																																		TPM专员审核:

		备注: 		1. 该表由操作员工点检,品质巡查\线长\TPM专员检查.并要求点检人员在每天上班前对设备进行点检.

				2. 此表由操作员保管,正常生产检查划" √ ”停产或休息用" ╳”标识，要求填写数值的必须填写数值！

				3. 此表在每月更换一次,旧表须在月底最后一天由班线长送作业长签名后统一交由TPM专员处存档保管.

				4、点检人、线长或班长签姓，如张三，填写“张”





image1.emf

编制 审核 审批




image2.png

SRR






image3.png







image4.png







image5.png







image6.png







image7.png







image8.png







image9.jpeg







image10.png








