2023V1

烹饪 工厂/部门
顺德基地园区部装天燃气整改专项项目
项目技术方案
编制（编写人）：　                                    
会签（工艺人员、项目经理）：                          
审核（使用部门厂长/经理）：                           
审核（工程设备模块负责人）：                          
审批（预算<10万元，工程部部长）：                     

审批（预算≥10万元，工厂总经理/部门总监）：           
技术方案
甲方：佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司
乙方：
1、 项目技术方案介绍


注：以下方案是我司（甲方）项目需求，乙方按照甲方需求以及根据现场测量的实际情况来进行，对相关设计图纸以及工程量的输出。
1. 方案概述：
1） 喷涂线44台燃烧机做压力自动切断阀。

2） 喷涂区域做泄露自动切断阀。
3） 天燃气管道增加放散管。
2. 项目组成：

	紫荆园区

	项目分类
	区域
	地方
	数量
	内容

	压力切断
	3#厂房
	喷涂一线
	10
	个

	
	3#厂房
	喷涂二线
	9
	个


	
	3#厂房
	喷涂三线
	9
	个

	
	3#厂房
	喷涂四线
	9
	个

	
	3#厂房
	环保设备末端
	2
	个

	
	樱花园区
	1号厂房
	5
	个

	泄露切断
	3#厂房
	喷涂区域
	1
	套

	放散管
	3#厂房
	喷涂一线
	150
	米

	
	3#厂房
	喷涂二线
	150
	米

	
	3#厂房
	喷涂三线
	150
	米

	
	3#厂房
	喷涂四线
	150
	米

	
	3#厂房
	环保设备末端
	100
	米

	
	樱花园区
	1号厂房
	100
	米


（注：风管实际尺寸根据具体更换位置不同而不同）
二、项目详细技术要求
1. 整体要求：

1.1 本工程所有主要材料需经招标人确认样板后，方可采购施工。各种材料在使用前必须经甲方确认；其它材料采用符合国家标准的合格产品；
1.2 项目施工需严格安装设计图纸要求施工，施工过程符合国家及行业施工规范标准，不可偷工减料，以次充好；

1.3 此项目为包干项目，包括所有项目清单内的内容和相关改造，请认真阅读图纸，并查看现场，所有发包项目不因漏项而做调整；
1.4 按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006相关条例，完善天燃气管道泄漏探测及压力探测的自动切断安全系统
2. 分项技术要求：

2.1  天燃气压力自动切断系统
2.1.1  喷涂一、二、三、四线、饮品钣金燃烧机44个：
2.1.2压力泄露系统示意图；
[image: image1.png]LR

—

RN s ;«

i wiEN Tk WA e LUEH R
[




2.1.3 阀门检漏系统工作原理；
[image: image2.png]1. AUKRURTES TR PR

Program sequence Valve Proving Systems
(VPS shown)





[image: image3.png]2, @pEFES

Schematic program sequence Valve Proving Systems

(] o

‘|





[image: image4.png]3, BIERS,

Schematic program sequence Valve Proving Systems

Both valves closed





[image: image5.png]4. USIENRGRISERY 20, EARE TR, BOAREARKZFHTIE.





[image: image6.png]5. i@ IRAE  MRERY RTINS





[image: image7.png]6. EAEFNEIETRS  (EREARIIAES , SEREAENEATEIRERRIRES.

Schematic program sequence Valve Proving Systems

| Q





[image: image8.png]7. FERENRER , BEATERSREES  RETEABQEENR , REYE | AIFTHEN
WREEER

Schematic program sequence Valve Proving Systems





[image: image9.png]8. BMIRRRANZERIGN , REGHA RARNWSERAARRE , FRRERERERAN
f:=

Valve Proving System must be installed by
a properly trained burner technican

Installation approval subject to
the authority having jurisdiction





2.1.4 单套系统材料清单；
[image: image10.png]BIgE

BHETR S b4 ESoak e
1| smenm MVD 515 Ro112 | 4| 1
2| SEMPFE | GWIS0A6 | 10—150mbar | 4 | 1
3 | MOIAkREE | VPMEEVPS 1
4| WRFX GW50A5 5—S0mbar_| 4 [ 1
S| diem GF515 Ro11/2 | 4 [ 1
| EhE 0-300mbar | 4~ [ 1
7 | EhRZER Rp1/2 A 1
8 ~





2.2 天燃气泄露自动切断系统
2.2.1  主管安装泄露自动切断阀（DN150）；
2.2.2  车间每8米在天燃气管道处安装泄露报警器（港华指定品牌）；
2.2.3  连接一套报警主机到办公室（港华指定品牌）；
2.2.4  主机可显示报警位置（增加一套图像显示器）； 
2.2.5  信号线与电线需走镀锌管；
2.2.6  报警器报警后联动自动切断阀；
2.2.7  出现报警事件后，系统能自动发送邮件和短信至设定人员。
2.2.8  探头及报警装置安装要求；

· 系统天然气探测器要求采用催化燃烧式，采用总线制布置；
· 探测器安装时应传感器朝下固定，锁紧螺母应完全拧紧，探测器盖应完全盖好，用螺钉拧紧，以达到防爆要求；
· 探测器应在断电情况下接线，确定接线正确后通电；应在确定现场无可燃气泄漏情况下，开盖调试探测器；
· 可燃气体检测探测器现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探测器连接，以达到消防要求；
· 探测器禁止纯气试验，严禁用打火机薰试，以免探测器因过浓度的可燃气熏试而过早失效； 
· 传输线路必须穿金属管保护，金属管应接地。同一套报警控制器的信号线，可穿于同一根管内。相同线别的导线颜色应须一致，导线的两端应分别编号。传输导线在金属管内不应有接头和扭结（其接头应在接线盒内用端子连接）；
· 强电与弱电线路分别穿管；

· 探测器及报警器在出厂前应根据有关规范进行工厂试验及组装后的整体性能测试，以证明所提供的单项设备及整套装置在各方面均能完全符合设计要求；
· 提供每台探测器及报警器的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告；
· 必须对所供设备进行100%的检查、测试以及标定并提供相应报告；
· 说明探测器的标定方法、标定周期及标定工具。同时，在供货时应提供标定工具和初次开通标定探测器的标定样气，并说明标气的主要成分及购买方式；
· 工程完成后进行模拟测试，确认报警器灵敏度符合要求；
· 系统按照每条产线设置现场声光报警,布置与厂房中间参观通道处，各产线任一探测器检测到报警信号，报警器动作，切断阀动作断气。
2.3 放散管安装
2.3.1  对车间所有天燃气管道增加放散管；
[image: image11.png])

o = =
] . ;] | 949979
5] enles T“ 'ﬁﬂvg = %

E———— i





4.其他要求

4.1其余技术方案内未注明部分，按设计图纸要求施工，不确定部分以现场沟通为准；

4.2施工质量要求：各电力线路安装必须“按横平竖直原则“走线与安装，严格按配电设施施工标准施工； 
4.3 材料质量要求：线路的套管使用镀锌铁线管；

4.4 现场施工需按文明施工要求进行，确保施工现场及周边人、物安全；

4.5 若因拆卸不当导致需要利旧物品损坏，将由施工方负责新购安装；

4.7  设备数据获取要求：
4.7.1物理接口要求
4.7.1.1设备需具有用于通信取数的串口或网口；
4.7.1.2控制计算机（上位机）可通过设备通信口实现设备数据获取和设备控制；
4.7.1.3使用串口通信时，设备正常使用前提下，应确保串口不被占用。
4.7.2通信文件资料要求
4.7.2.1设备供应商应通过正式途径提供设备通信协议，明确其使用的设备/设备控制器型号；
4.7.2.2备供应商应确保与通信相关的文档资料完整、正确；
4.7.2.3必要时，设备供应商应提供用于设备通信的开发包，如OPC DA组件；
4.7.2.4设备供应商应提供用于设备通信验证的上位机软件测试工具，可自行开发或借助第三方通用工具，自行开发时需提供源码。
4.7.3技术要求
4.7.3.1保证与设备进行通信不得影响设备原有的正常功能；
4.7.3.2应确保本次联机改造按双方共同邮件确认的“设备联机方案”进行；
4.7.4调试过程、售后支持
4.7.4.1设备通信验证阶段，设备供应商应提供设备现场支持；
4.7.4.2后期使用，应提供7×24小时远程支持；
4.7.4.3乙方提供一年免费保修（从设备验收合格之日算起），保修期之内所有修理及更换零件，乙方免费维修；
4.7.4.4乙方接到甲方传真的报修通知单或紧急服务电话后，2小时内提供解决方案，必要时48h到达现场；
4.7.4.5保修期满后，乙方仍有责任以优惠价格向甲方提供备件，提供有偿设备维修服务；
4.7.4.6卖方免费向买方提供的备品备件、设备附件、专用工具应说明并按规定交付；
4.7.4.7甲方保证本项目实施前设备处于正常可运行状态，乙方保证项目实施后设备运行状态不能低于实施前的状态，如设备出现故障，乙方必须无条件配合甲方解决故障问题；
4.7.4.8应商应确保用于改造、升级的控制器型号为主流型号，应确保本协议所提供的“联机通信文件包”适用于后续升级、新购的控制器型号。

三、项目方案图纸报备

1. 设计方案完成后，通知甲方进行图纸审核后，双方签定图纸备案纪要（纸档），乙方方可投入该项目的加工和制造；此项属于对技术要求落实检查，不对设计图纸的正误负责，以最终交付的实物样机满足使用要求为准。

2. 供方对设计资料承担保密义务，未经对需方同意不得向第三方转让。
四、项目验收
1
管道的施工安装验收应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）。

2
焊接工程施工及验收应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）。

3
设备、管道绝热及防腐蚀工程施工及验收应符合《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》（HGJ229-91）,《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-93）(2002版)。

4
各种设备起重吊装施工符合《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）。

5
管道定向穿越符合《管线定向钻进技术规范》（DG/TJ08-2075-2010），《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 穿越工程》（SYT0015.2-1998），《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T 6968-2013）

6
施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（SYT0448-97）       
7   其他要求：

7.1施工完成后，乙方10天内提供详细完工平面图，并注明各线体开关及线路走向及维护保养指导；
7.2各电缆、电线接驳符合规范；

7.3乙方在施工完成后，提供操作使用规程，并对甲方人员进行培训指导不小于3小时（有必要可进行多次）

7.4施工完成后，乙方需要提供相关验收资料，甲方方可办理正式验收，

五、其它
1、 除本协议中明确由甲方负责的部分外，其他均由乙方负责。设备技术要求未尽事宜，双方协商解决，并纸档双方签字确认备案；
2、 本技术要求作为合同附件，自合同生效之日起与合同具有同等法律效力；
3、 项目投入使用或验收后，如出现重大安全事故或其他重大质量问题，将按照合同责任追溯；
甲方：                                        乙方：
代表：                                        代表：
   日期：                                        日期：

 5 / 11

