电热搪瓷污水处理改造项目

技术协议

日期：2024年6月

- 工程概况

1.1工程简介：

	搪瓷2#厂房北（污水处理量8m3/h）：收集池—混凝反应池—斜板沉淀池—厂区污水处理站

1.2工程范围：

	搪瓷污水站工程车间排水口开始，至污水厂排口止

- 设备配置

| 序 号 | 项目名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搪瓷2#厂房北（污水处理量8m3/h，实际20m3/h） |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水收集 | 室内两条明沟打通：预埋Φ200PE管排入调节池，车间内排口安装直角不锈钢过滤网（10目），明沟配套铸铁盖板 | 1 | 项 | 管道：友发/联塑 |
| 2 |  | 室外排水沟改造：水沟底泥清理，底部和两侧采用水泥、聚氨酯防水涂料处理（≥1mm）,水沟上方建挡水堰，铺设密封玻璃钢盖板（≥35mm，1跨1.5m,无缝对接）。 | 1 | 项 |  |
| 3 |  | 雨水沟恢复(2处排水接入雨水井)、总装试水排入搪瓷污水排水井 | 1 | 项 |  |
| 7 | 调节池 | 液位控制器，超声波，0-5m；与水泵联动；1档水位启动1台水泵；2档水泵启动2台水泵 | 1 | 个 | 联测、美控、安布雷拉 液位超高报警 |
| 8 |  | 切割泥沙泵；Q=10m3/h，配套钢丝软管DN50，1用1备，1台故障时自动启动备用水泵 | 2 | 台 | 格兰富、凯泉、东方 |
| 9 |  | 修复调节池曝气系统 （含底部清淤） | 套 | 1 | 国标 |
| 10 |  | 进水流量计 | 1 | 台 | 利旧 |
| 11 | 加药系统 | 更换4台加药泵（PAC\PAM），240L/h | 4 | 台 | 米顿罗、SEKO |
| 12 |  | 更换加药桶（PAC\PAM）的搅拌器及电机； | 4 | 台 | 一能、双月、阳一 |
| 13 |  | 更换加药管DN20 | 4 | 套 | 华亚/轩龙 |
| 14 |  | 增加加药桶液位计 | 4 | 套 | 联测、美控、安布雷拉 |
| 15 |  | 加药系统与水泵联动 | 4 | 套 |  |
| 16 |  | 2套加药系统（PAC\PAM）移至南侧搪瓷污水站（含管道）； 南侧搪瓷污水站的进水管道PVC改成铸铁管道 | 1 | 项 |  |
| 17 | 混凝沉淀 | 新购池体搅拌器；BLD1.5kw | 1 | 项 | 一能、双月、阳一 |
| 18 |  | 斜板填料更换、一体化池体清淤，φ80池体 | 1 | 套 | 国标 |
| 19 | 污泥处理系统 | 沉淀池、污泥池的污泥隔膜泵更换，最小参数 （气压2-7kg/cm2;压力8bar;流量20m3/h,吸程5m，扬程70m;泵进出口50mm）； 管道更换DN50cm,铸铁； | 3 | 套 | 隔膜泵：威尔顿、英格索兰、山田、胜佰德 管道：友发/联塑 |
| 20 |  | 污泥压滤机下方增加污泥收集装置，1.5*0.8*0.3m,排水口及阀门，排水进入调节池 | 1 | 个 |  |
| 21 |  | 板框压滤机的电机等修复、更换液压油，更换滤布，增加压力表 | 1 | 套 | 污泥压力达到设定值，停止压滤机污泥泵。 |
| 22 | 气 管 | 气管更换；主管道镀锌管内径φ20；支管道PE | 3 | 套 |  |
| 23 | 出水系统 | 增加流量计，四氟衬里，316L不锈钢电极，1%精度，电磁流量计 | 1 | 台 | 联测、美控、安布雷拉 |
| 24 | 系统控制柜 | 显示调节池液位、提升泵运行状况、污泥泵运行状况、流量计流量、加药系统运行状况、加药桶液位；池体搅拌器及水泵控制等 | 1 | 台 | 正泰/三菱 |
| 25 |  | 数据联网；安装网线数据传输数据 | 1 | 项 | 国标 |
| 26 | 系统内电缆 | 配套 | 1 | 项 | 国标 |
| 27 | 环境卫生 | 现场杂物、设备及环境卫生清理 | 1 | 项 |  |

- 治理指标：

- 1.调节池曝气、水泵正常运行

- 2.混凝沉淀系统正常运行，水质清澈（能见填料）

- 3.污泥压滤机正常运行（含水率≤75%）

- 4.污染物排放浓度达标综合排放一级标准。