【家中】三期纯水机构维修项目技术协议

                                          合同编号：            
                                          签约时间：             

                                                      签约地点：中国安徽芜湖  
1. 设备信息
1.1. 设备名称：机加工纯水装置
1.2. 设备型号：/
1.3. 设备编码：/
1.4. 设备数量：6台（一期1号纯水机、二期2号纯水机、三期3号纯水机、三期4号纯水机、三期5号纯水机、三期6号纯水机）
1.5. 设备用途：为超声波清洗机，磷化机提供电导率10μS/cm的纯水。
2. 具体要求
2.1. 维保规模
A：6台纯水机易损易耗件更换完毕；
B：设备产水量正常，水质及电导率合格；
2.2. 产生水质
本次项目用水指标，如下：
	产水水量
	≥6.0m3/h

	RO产水电导率（25℃）
	≤20μS/cm

	脱盐率
	≥99%


2.3. 维保原则和标准
日常维保主要内容如下：
	名称
	方式
	频次

	反渗透膜清洗剂
	人工
	每3个月清洗一次

	阻垢剂
	人工
	每3个月清洗一次

	絮凝剂
	人工
	每3个月清洗一次

	RO膜
	人工
	每3个月更换一次

	保安过滤器滤芯
	人工
	每月更换

	石英砂过滤器填料
	人工
	每3年更换


每台纯水机具体维保项目如下：
	一期1号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	反渗透膜清洗剂
	AV-05, 酸性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	2

	2
	反渗透膜清洗剂
	AV-08, 碱性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	2

	3
	阻垢剂
	AV-03
	/
	桶
	3

	4
	絮凝剂
	AV-04
	/
	桶
	3

	5
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	6

	6
	保安过滤器滤芯
	40寸滤芯/30寸滤芯
	 
	支
	200

	7
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	8
	电导率仪
	CCT-3320V
	科瑞达
	台
	3

	9
	压力开关
	 
	 
	个
	2

	10
	管道配件
	 
	 
	批
	30

	
	
	
	
	
	

	二期2号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	反渗透膜清洗剂
	AV-05, 酸性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	2

	2
	反渗透膜清洗剂
	AV-08, 碱性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	2

	3
	阻垢剂
	AV-03
	/
	桶
	3

	4
	絮凝剂
	AV-04
	/
	桶
	3

	5
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	6

	6
	保安过滤器滤芯
	40寸滤芯/30寸滤芯
	 
	支
	200

	7
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	8
	电导率仪
	CCT-3320V
	科瑞达
	台
	3

	9
	压力开关
	 
	 
	个
	2

	10
	管道配件
	 
	 
	批
	30

	
	
	
	
	
	

	三期3号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	RO膜壳
	BW30-400配套外壳
	 
	支
	2

	2
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	3
	电导率仪
	CCT-3320V
	科瑞达
	台
	3

	4
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	6

	5
	管道配件
	 
	 
	个
	2

	6
	管道配件
	 
	 
	批
	30

	
	
	
	
	
	


	三期4号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	6

	2
	全自动多介质过滤阀
	F77B
	 
	套
	2

	3
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	4
	电导率仪
	CCT-3320V
	科瑞达
	台
	3

	5
	水泵
	CHL4-40LSWSC
	南方泵业
	台
	2

	6
	管道配件
	 
	 
	批
	30

	
	
	
	
	
	

	三期5号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	反渗透膜清洗剂
	AV-05, 酸性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	1

	2
	反渗透膜清洗剂
	AV-08, 碱性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	1

	3
	阻垢剂
	AV-03
	/
	桶
	1

	4
	絮凝剂
	AV-04
	/
	桶
	1

	5
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	6

	6
	石英砂过滤器填料
	4-8,2-4,1-2mm
	 
	套
	2

	7
	活性炭过滤器填料
	8-16目
	 
	套
	2

	8
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	10
	压力开关
	 
	 
	个
	2

	
	
	
	
	
	

	三期6号纯水机

	编号
	名称
	型号/规格
	品牌产地
	单位
	数量

	1
	反渗透膜清洗剂
	AV-05, 酸性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	1

	2
	反渗透膜清洗剂
	AV-08, 碱性清洗剂, 10kg/桶
	/
	桶
	1

	3
	阻垢剂
	AV-03
	/
	桶
	1

	4
	絮凝剂
	AV-04
	/
	桶
	1

	5
	RO膜
	BW30-400
	陶氏
	支
	4

	6
	纯水流量计
	LZS-50
	振兴
	支
	4

	8
	水泵
	CHL8-40LSWSC
	南方泵业
	台
	2


1：项目原则
A：纯水制备系统必须保证出水水质稳定。

B：设备技术系统是先进的、可靠的。

C：系统具有连续24小时运转能力。

D：RO回收率75%。

2：项目标准

A：进口压力容器ASME标准，国产压力容器GB150-89。

B：低压水箱ISO、GB或JB标准。

C：水泵ISO、GB标准。

D：管道、管件、法兰及阀门采用公制。

E：电气：IEC、GB标准。

F：进口材料：ASTM标准。

G：安全：OSHA。

工艺系统描述

1：工艺流程
工艺流程图详见见附图，主要工艺路线如下：
自来水→原水桶→原水泵→全自动石英砂过滤器→全自动碳过滤器+KDF→保安过滤器→高压泵→RO反渗透主机→纯水箱→变频供水泵→用水点

2：工艺系统简述

原水自流进入原水箱，由原水泵输送至石英砂过滤器，当原水水质较差时可选配通过在其进水管道投加高效絮凝剂，采用微絮凝过滤方式，使水中铁、锰、悬浮物和胶体变成微絮体在石英砂滤层中截留而去除，过滤器出水进入活性炭过滤器，当原水水质硬度较高时可选配通过在其进水管道投加阻垢剂加药装置，再经增压泵提升进入5μm保安过滤器，确保出水满足反渗透的进水要求，即SDI≤3.0、浊度≤0.5NTU，保安过滤器出水由高压水泵送至反渗透装置，去除95%以上的溶解固体（TDS）、硬度等。反渗透出水进入中间水箱，经中间水泵提升至混床进行深度处理，确保出水满足项目日常用水水质标准；

针对原水的特点，在石英砂过滤器前投加絮凝剂，在反渗透的进水中投加阻垢剂。絮凝剂用于使水中的细小悬浮物、胶体、部分有机物等形成絮状体，以便在过滤器中给予去除；阻垢剂用于防止反渗透膜结垢。

3：预处理系统

预处理主要目的是去除原水中的铁锰金属离子、悬浮物、胶体等妨碍后续反渗透运行的杂质。处理设施包括原水箱、石英砂过滤器、活性炭过滤器、阻垢剂加药系统、反洗水泵等。

原水箱

原水首先流入原水箱，原水箱对原水的供给起到缓冲作用，协调原水的供给量与原水泵的输入量。当原水的供应量超过原水泵的输水量时，原水箱水满，通过原水箱的液位控制使原水供给停止。当原水供应量小于原水泵的输水量时，原水箱空，原水泵停止运行，起到保护原水泵的作用。一般小系统原水箱设置高低两个浮球液位开关。

石英砂过滤器
石英砂过滤器主要去除水中的铁锰、悬浮物和胶体。通过在其进水管道投加PAC絮凝剂，采用微絮凝过滤方式，使水中大部分铁锰、悬浮物和胶体变成微絮体在介质滤层中截留而去除。

石英砂过滤器的反洗可根据运行时间或流量来决定反洗，石英砂过滤器的出水一部分经增压泵提升后进入反渗透处理系统。

A：主要技术参数

规    格：标配1.5m/s-1.8m/s流速型号管道
处 理 量：10m3/h/台

设计压力：0.6MPa

设计温度：50℃
B：每台过滤器配有自动控制阀。

C：过滤器进出水管设有取样阀。

D：过滤器所配仪器、仪表的性能、测量配置点及数量等要满足本系统的安全、稳定、可靠运行需要。

活性炭过滤器
规    格：标配1.5m/s-1.8m/s流速型号管道
处 理 量：10m3/h/台，设计压力：0.6MPa，设计温度：50℃
活性炭过滤器是利用优质活性炭巨大的比表面积而产生的吸附能力，来吸附水中易被吸附的物质。活性炭过滤器对游离氯、有机物及水中的色度、气味均有非常高的去除率，同时对一些易于沉积的重金属离子也有较高的去除率，因此在反渗透设备前先经过活性碳过滤，能对反渗透设备起到非常好的保护作用。过高的游离率对RO膜是有损害的，因此必须设活性碳过滤器，以降低进水中游离氯的浓度。活性碳过滤器设计流速10-12m/h,内装椰壳碳，一般选用玻璃钢材质压力式过滤器，耐压6kg/cm2，采用自动多路阀控制。活性碳工艺在水处理领域中占有相当重要的地位，是水深度处理中不可缺少的工艺，它所具有的某些特殊功效是其它水处理工艺所无法替代的。

A. 去色：可去除由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度。

B. 脱氯：可去除因余氯所造成的嗅味。

C. 去除有机物：可去除由于水源污染而常规工艺又无法去除的水中微量污染物，如农药，杀虫剂，氯化烃，芳香族化合物，以及BOD与COD等。

D. 去除有机氯：可去除在原水纯化过程中及自来水出厂前投加预氧化剂和消毒剂（如氯气）所产的THMS等“三致”物质。

E. 去除氨氮和亚硝酸盐：活性炭可有效去除氨氮和亚硝酸盐。

F. 去除剩余氯或氧化剂：保护超滤、反渗透的滤膜。

G. 除臭：去除水中的微量重金属离子（如汞、铬等离子），合成洗涤剂及放射性物质等。

保安过滤器
保安过滤器采用成型的滤材，在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留在管壁上，滤液透过滤材流出，从而达到过滤的目的。结构:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。因滤材的不同，过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤，过滤孔径一般在0.5~120μm范围。同种形式的滤材，按外型尺寸可分为不同的规格。线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:一种是聚丙烯纤维---聚丙烯骨架滤芯，最高使用温度60℃;另一种是脱脂棉纤维---不锈钢骨架滤芯，最高使用温度120℃。 熔喷滤芯是以聚丙烯为原料，采用熔喷工艺形成的滤材，最高工作温度60℃。 精密过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和小颗粒物。

反渗透系统                      
考虑到本项目的水质特点、设备的节能、运行压力、膜的透过率、膜的脱盐率、出水的含盐量等因素，反渗透采用膜元件选择美国陶氏BW30-4040。

本系统设反渗透1套，回收率75%；

1：主要技术参数
设计进水水温：25℃，产水量：6m3/h.套

[image: image5.png]


脱盐率：  反渗透≥99%（一年内）；≥97%（二年内）；≥95%（三年内）

2：RO膜元件的设计通量应不大于膜元件制造厂商《导则》规定的最大通量值，保证膜元件正常运行和合理的清洗周期。
3：RO装置各段给水及浓水、产品水进出水总管上设有足够的接口及阀门，以便清洗时与清洗液进出管相连。

4：RO装置产品水管上装设防爆膜、逆止阀及关断阀。
5：RO浓水排水须装流量控制阀（稳流阀），以控制水的回收率。

6：RO装置应设有程序启停装置，停用后能延时自动冲洗，进水总管上设置自动冲洗水阀门。
7：RO装置产品水管和浓水管设取样点，取样点的数量及位置能有效地诊断并确定系统的运行状况。

8：RO膜组件安装在组合架上，组合架上配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具及其它附件。高压管采用不锈钢材质，低压管采用UPVC材质。

9：RO组合架的设计应满足其厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。
10：RO系统所配仪器、仪表的性能、测量配置点及数量等要满足本系统的安全、稳定、可靠运行需要。

11：RO装置的压力容器应采用玻璃钢/304不锈钢材质。
12：保安过滤器

A：保安过滤器的结构可以快速更换芯。

B：保安过滤器的顶端高有排气阀。

C：保安过滤的过滤精度为5um。

D：保安过滤器滤芯的运行流速≤10m3/m2.h。

13：高压泵

A：高压泵出口设有慢开阀和压力开关，可防止膜组件受高压水的冲击、压力高报警和停泵。

B：高压泵进口装有压力开关，压力低报警和停泵。

C：高压泵过流部分材质为不锈钢。

D：高压泵采用机械密封。

系统控制
本项目采用水处理系统进行自动控制。并可实现现场就地和控制室集中控制两种方式，可进行自动与手动运行方式的切换，同时可显示工艺过程中的主要监测指标以及系统运行状态。

在各水箱水箱设有液位控制、在主管线及各设备的分支管线设有流量控制、在反渗透系统、混床进出水口设有在线电导仪和PH计等。

用液位变送器和液位开关控制泵，当原水箱、反洗水箱、缓冲水箱、中间水箱的液位低于一设定值时，则相应的自动停止各提升泵，以确保动力设备的安全。

1：水泵控制
原水泵、增压泵、过滤器反洗泵、中间水泵、纯水泵等均根据相应的水箱液位自动控制启停，同时联锁整个系统设备的启停。

RO装置的高压泵进出口装有低压和高压保护开关。当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定值（通常为0.1MPa）, 会自动发出信号停止高压泵运行，保护高压泵不在空转情况下工作。 当系统因其它的原因或误操作， 使高压泵的出口压力超过某设定值时（通常为2.0MPa）， 高压泵出口压力保护会自动切断高压泵供电，同时停运相应的RO装置，保护系统设备不受损害。

2：加药控制

絮凝剂、阻垢剂计量泵和对应的工艺流程泵联锁启停，并可根据主管线流量信号自动调节加药量。

3：石英砂过滤器的控制
石英砂过滤器的启动、运行、反洗、空气擦洗、正洗、停机、备用等过程均可实现自动控制
4：反渗透系统的控制

反渗透系统的启动、运行、冲洗、停机备用等过程均可实现自动控制。同时，RO系统还设置一块就地仪表盘和一块就地操作盘，在就地盘上可读出RO的有关工艺参数，如电导率、流量、压力等；以及能在就地操作盘上启停RO进水高压泵及相关的自动阀门。

当反渗透投入运行时,为了防止高压泵突然启动升压，产生对RO膜元件的高压冲击破坏反渗透膜，在RO装置的高压泵出口至RO膜组件间设置一个慢开阀门，由可程序控制打开阀门，使反渗透膜元件逐渐升压至一定的压力。在RO停止使用时，应用产品水对RO膜组件自动冲洗3~5min左右，以避免浓水中的高浓度盐类在RO膜表面沉积结垢而影响膜的性能。

在每套反渗透滤装置的进水、段间、浓水口设有压力变送器，计算机随时对各压力进行比对，当压差达到设定的清洗压差值时，控制系统自动提示进行化学清洗。当进水压力超出设计值时，自动系统可自动关闭进水阀并报警。

系统仪表
系统仪表的配置点及数量等完全可以满足本系统的安全、稳定、可靠运行的需要。

1：流量测量点

A：装设流量器的点

原水总进水管

反渗透进水管

反渗透产水及浓水；

除盐水外输总管。

B：装设就地流量指示的点

清洗装置保安过滤器出水管；

反洗水泵出水管。

2：压力测量点

A： 装设就地压力指示表的点

石英砂过滤器进水和产水管；

反渗透各段进口、浓水出口及产水管；

各保安过滤器的进出口；

[image: image6.png]


各水泵的出口；

混床进水和产水管。

B： 装设压力开关的点
反渗透高压泵进、出口；
3：液位测量点

A：装设液位变送器（摸拟量输出）并设低液位报警和相应的泵联锁的点

原水箱

缓冲水箱

中间水箱

纯水箱

B：装设液位开关并设低液位报警的点
过滤器反洗水箱；

絮凝剂计量箱；

阻垢剂计量箱；

4：温度测量点

A：装设温度计和远传温度测量（摸拟量输出）装置的点

B：反渗透总进水管；

C：装设就地温度计的点

D：清洗箱。
5：分析仪表测量（摸拟量输出）点

A：装设电导率表（摸拟量输出）的点

反渗透进水管；

反渗透产水管；

每套混床产水管；

除盐水总管。

6：公用工程

A：给水系统

生产用水采用本装置生产的纯化水，水量6.0m3/h。与清洗机磷化机的管道驳接全部由乙方负责。
B：排水系统

生产废水主要是一级反渗透的浓水，排至污水处理管道，反洗过滤器使用原水。
7：技术服务条件
A：乙方负责设备在甲方厂房内的安装。乙方必须在设备抵达甲方工厂后，根据甲方的安装计划派人到甲方工厂进行安装。
B：乙方负责在安装、调试过程中，对甲方操作人员进行指导，包括设备操作、点检、维护、保养、维修等方面。
10.设备验收标准及条件
A：设备在甲方工厂改造调试完成后初验收
B：初验收后3个月无异常后进行终验收
11：安全验收标准:

1：按中华人民共和国安全标准
2：设备保修及服务

3：乙方对设备保修一年，保修期自设备验收之日起开始计算。

4：设备保修期之后，乙方对甲方提供长期技术支持和技术服务。
3. 设备通用要求

3.1. 买方提供外部参数

3.1.1. 动力电压参数：

电源电压：三相380±10%，50Hz（5线制）。

单相电压：220±10%，50Hz（3线制）。

3.1.2. 空气源：0.36～0.45Mpa。

3.1.3. 环境温度条件：

3.1.4. 冷却水： 水温：≤24℃。

水压：0.1~0.2MPa。

3.1.5. 其他：           
3.2. 设备设计要求：
	分类
	项目
	内容

	电气安全
	主电源
	须安装自动过载保护器，开关操作部位（如手柄）设置在控制柜外面。

	
	强电回路
	须安装短路保护装置。

	
	控制回路
	电源DC24V或以下，PLC输出须通过继电器或接触器等间接控制负载。对于抗干扰能力弱的电气元件，需要做必要的防干扰设计，并且要经过买方项目经理确认、同意。

	
	执行元件
	电机、发热管等过流过载时会发生损坏失效的执行元件，须安装过流、过载保护装置。

	
	安全保护互锁
	各机械原点未完全复归时，不能超越执行下一个动作。

	
	安全防护装置
	危险部位须安装安全光栅、安全门、防护罩、防护栏等防护装置之一，同时安装急停按钮。

	
	接地要求
	接地良好，电箱内设有接地母排，每支路单独与母排连接（禁止2条以上支路共用1个母排接线端子），电箱门与箱体间有地线连接。

	
	操作按钮颜色
	红色：停止、关闭危险情况下的行动。黄色：采取措施。绿色：起动、接通。

	
	信号（指示）灯颜色
	红色：警戒、危险报警、禁止、停止、不安全（需立即采取干预措施）。黄色：小心（条件改变或即将发生变化）。绿色：安全（安全运行或运行继续运行）。

	
	
	三色灯（信号塔）选用西门子APT警示灯TL-50系列LED灯，红灯（上）：设备异常或故障；黄灯（中）：设备休止或其它；绿灯（下）：设备正常运转中。

	
	监控和故障诊断
	设备需具备故障自诊断功能，将报警内容（如空压异常、急停等）显示在触摸屏上（无触摸屏情况，则设定相对应报警灯）。

	控制柜及操作盘
	密封
	密封良好，内部空气须与外部空气完全隔离。如内部需进行冷却，则采用空调或隔离式热交换方式。

	
	布局
	电气控制元件全部集中安装在主控制柜内（特殊时须经买方项目经理确认、同意），高压和低压区域明显界分，安装布局整齐、美观，高压部分须有醒目安全标识及安全防护（如防护板）。

	
	电缆颜色
	交流电路：A相为黄色，B相为绿色、C相为红色，蓝色或淡蓝色为中性线。

	
	
	直流电路：红色为正极，黑色为负极。

	
	
	接地线：黄绿色。市电火线：红色。

	
	电缆预留
	主控制柜内，电缆适当预留一定长度，以防后续裁剪接驳时长度不够。如有地下埋线情况，需预留1组备用电缆。

	
	照明
	电源DC24V或以下。

	
	操作盘
	安装非常停止开关。

	标识
	操作部位
	开关、按/旋钮、阀门等操作部位，须标识出其具体功能名称。其中管道阀门，还应悬挂其常闭、常开、半开/调整等状态标志牌。

	
	参数/信号显示装置
	温度表、压力表、液位表、流量表、电流表、电压表、指示灯等参数/信号反馈显示的装置，须标识出其具体功能名称、正常工作值范围。

	
	传感器
	光电感应器、接近开关、行程开关、测温计、计数器等信号采集输入装置，须标识出其功能名称、编号（与设备电气说明书上一致）。

	
	执行机构
	气缸、电磁阀、电机等执行机构/装置，须标识出其功能名称、编号（与设备电气说明书上一致）。

	
	危险部位
	容易发生挤压、扯拽、烫伤、跌落、碰撞等危险部位，须设置安全防护装置且在其显目处标识出警示标志（安全图形符号按国标）。

	
	转动方向
	电机、链条、转盘等转动部位须标识出其转向箭头。

	
	管道
	标识出管道内部流体名称及流向箭头，热处理炉还需对管道涂刷颜色加以区分（颜色按国标）。特殊，如设备上已能清楚区分出流体名称和流向的管道，可以不做标识（但须经买方项目经理确认、同意）。

	
	电缆
	电缆接线端须标有线码标志(白色整体线码，字体黑色打印)。

	
	控制柜内
	各独立的电器元器件/组件须标有编号（与设备电气说明书上一致），贴在上方线槽盖相应位置。

	
	文字
	设备所有标识均采用中文、宋体。

	外观
	本体完好
	各部位目视均无刮伤、残缺、破损、变形、错位等不良，边角部位打磨平滑过渡（避免伤害人体）。

	
	油漆
	烤漆，颜色按买方提供色板，油漆选用立邦品牌，耐油性/耐酸碱型号。

	
	管线布置
	涉及电缆、管道，走向横齐竖直，整齐美观，不贴紧地面布线（离地7cm—10cm）。

	
	
	电缆、软质气管除末端需引出连接的少许部分外，其余部分均应装入线槽或托链中（电箱内部采用非金属材质，电箱外部采用金属材质）。引出部分较长时，中间位需加线码/管码固定；另，控制柜之外的引出电缆需用波纹管做防护。线槽、托链和波纹管必须按照其设计容量合理布线。

	
	
	对于需要经常运动的部分，需采用耐疲劳电缆；对于使用环境恶劣的电气元件及电缆（如长期泡水、日晒、冲击等），其选型和相应的保护设计需经买方项目经理确认、同意。

	
	
	除备用管线以外，不允许有其他多余线路，因安装调试或其他原因产生的多余线路需及时拆除。

	
	
	强电线路与控制线路(弱电线路)须分开布置。严禁电缆中间接驳，所有连接点均应在主电箱或中继箱内接线柱上连接。

	
	5S
	设备内部、外部（含顶部、底部、地面）清洁、干爽，无漏水、漏油、漏气等现象。内部特殊情况，如清洗、磨削、抛光、焊接等存在污染源的设备，需对其污染源增加防范装置，将污染控制在局部小范围内，减少污染扩大。

	其它
	放置方式
	室内放置型，设备摆放位置按买方提供的设备布置方案图。重量3吨以下的设备，底部安装轮子，松开固定地脚时能通过轮子移动位置。

	
	主体结构
	设备的主体结构设计寿命应在10年以上。

	
	刚度要求
	主体、地脚、支架等选材厚度合理，保证设备运行中不发生异常摇晃、变形。

	
	门窗/盖板
	优先考虑透明化、目视化设计，以便观察内部运行工况。金属材料厚度至少2.5mm以上，非金属材料至少5mm以上（由买方项目经理明确具体尺寸）。需拆卸操作的部位，应设有手柄等抓手，且考虑快速及便捷拆装。

	
	动作/运转
	动作平稳顺畅，无异振、异音、异热、异味等不良，无松动、干涉，润滑良好。

	
	拆装便捷性
	考虑维修拆装及换型拆装的便捷性，在满足功能设计要求的前提下，尽量考虑选取快速连接/紧固的安装方式。

	
	冷冻/高温部位
	冷冻水管、蒸汽管道、加热部位等需有保温/隔热等防护层。

	
	操作/维护空间
	设备各部件安装布置及整机现场安装布置，均须充分考虑预留设备的操作、清洁、点检、保养、润滑、维修等作业操作空间位置。

	备注：标识按国标，无国标的按技术协议附件一：《设备管理现场可视化标准》。



3.3. 提供相关资料： 
3.3.1. 设备说明书——三套（随机提供电子版光盘，消耗品、工装、易损零件图提供CAD可修改电子版）。
对于进口设备，说明书需要有中文版本，PLC程序需要有中文注释。

设备说明书内容包括：

3.3.1.1. 一般操作说明书；
3.3.1.2. 更换说明书（机种更换）；
3.3.1.3. 点检、保养说明书（含加油位置图）；
3.3.1.4. 消耗部品（包括夹具）清单及相关图纸；
3.3.1.5. 设定参数一览表；
3.3.1.6. 电气线路图；
3.3.1.7. 程序控制图（PLC回路图、梯形图）；
3.3.1.8. 设备精度检查表（注明规格值、出厂实测值）；
3.3.1.9. 易损件清单及图纸（或型号）；
3.3.1.10. 气动系统说明书；
3.3.1.11. 液压系统说明书；
3.3.1.12. 设备润滑说明书；
3.3.1.13. 设备整体结构说明书（含装配图册）；

3.3.1.14. 常见故障排查方法说明书；

3.3.1.15. 购入品使用说明书等；
3.3.1.16. 1:50及1:100设备安装平面图；
3.3.1.17. 设备控制系统软件备份盘一份。
3.4. 通用备件要求（本协议“2.1 设备关键结构配置”项具体指定除外）

	序号
	项目
	品牌
	备注

	1
	PLC
	三菱Q系列
	PLC须配置2个以上通信接口，其中1个为RS422或RS485，有标准的以太网接口，开放标准以太网通讯协议, 或Ethercat通迅协议。（为后期实施智能化工厂预留远程通信接口）

	2
	触摸屏
	三菱
	

	3
	电气部件
	施耐德、富士
	

	4
	气动系统回路器件
	SMC
	

	5
	按钮开关、信号显示灯
	富士
	

	6
	行程开关
	欧姆龙
	

	7
	磁性开关
	欧姆龙
	

	8
	导杆、滑块、丝杠
	THK/上银
	

	9
	光电开关
	欧姆龙、基恩士
	

	10
	接近开关
	欧姆龙、基恩士
	

	11
	接线排组件
	和泉、春日
	

	12
	变频器
	三菱
	

	13
	电动机
	选用符合国家二级能效标准并取得国家能效认证的品牌、规格的电动机。（提供“国家能效认证”相应证明资料）
	


注：以上品牌为我司推荐品牌，如设备制造过程中无法按要求提供指定品牌的产品，必须明确提供产品价差且双方书面签字确认后方可选用其他品牌产品，无推荐品牌备件需用行业内知名品牌。
4. 设备验收  
4.1. 设备的验收包括在卖方工厂进行的初步验收（根据实际情况确认，在卖方工厂预验收）、在买方工厂进行的初验收、量产验收（工程认定）以及设备的最终验收。
4.2. 设备初步验收:设备制作完成后,并进行试运行，可进行产品的加工，在卖方工厂进行初步验收。
4.2.1. 初步验收内容包括：设备主体结构、配置验收，设备附件及备品备件等的验收、设备部件型号、外购件的生产厂家、设备的安全性、设备精度、设备基础管理的验收。
4.2.2. 设备附件、备品备件等的验收：根据“2.8 设备附件及备品备件”（如有，没有则不进行该项验收）要求验收，不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。
4.2.3. 设备部件型号、外购件的生产厂家的验收：根据“3.4通用备件要求”及“2.1 设备关键结构配置”要求验收不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。
4.2.4. 设备安全性的验收：根据设计图纸, 要求抽检安全装置全部设置有效。符合中华人民共和国国家标准的安全标准。
4.2.5. 设备精度的验收：
4.2.5.1. 根据制造厂的出厂检查成绩书抽检，要求抽检项目全部合格。
4.2.5.2. 设备精度验收 ：根据本协议“2.4设备精度要求”项要求验收。
4.2.6. 设备基础管理验收：根据“3.2 设备设计要求”验收，要求检查项目全部合格，不合格项目确认记录及明确整改日期。
4.2.7. 使用《项目设备预验收表》和《投资项目合同预验收报告》。
4.3. 设备初验收：设备到达买方工厂，设备通电运行，在买方工厂进行，要求同4.2（设备基础类要

求，如果在卖方工厂较好的完成初步验收，可省去）。
4.3.1     使用《设备安装调试完成报告》。

4.4. 量产验收（工程认定）：设备初验收完成后对设备加工能力及品质进行量产验收。
4.5. 最终验收:通过量产验收后，且设备正常运行3个月，进行设备的最终验收。
4.5.1. 最终验收内容包括：本体的外观验收、设备附件及备品备件等的验收、设备安全性验收、设备基础管理的验收、设备加工能力验收等。
4.5.2. 设备附件、备品备件等的验收：根据“2.8 设备附件及备品备件”（如有，没有则不进行该项验收）要求验收，不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

4.5.3. 设备型号、外购件的生产厂家的验收：根据“3.4通用备件要求”及“2.1 设备关键结构配置”要求验收不一致需有买卖双方同意变更的补充协议。

4.5.4. 设备安全性的验收：根据设计图纸, 要求抽检安全装置全部设置有效。符合中华人民共和国国家标准的安全标准。
4.5.5. 设备基础管理验收：根据“3.2 设备设计要求”验收，要求检查项目全部合格。
5. 其它约定事项
5.1. 卖方在合同签定后15天内提供设备制造进度计划表。
5.2. 最终到货地、收货人：买方指定工厂
5.3. 设备到厂后，买方通知厂家来厂进行安装调试，厂家在接到买方安装调试通知后在三天内到达买方工厂，不得以任何理由拖延。
5.4. 设备保修期：最终验收合格后一年。
5.5. 设备制造及验收过程中，买方无偿提供：色板、测量仪（如有，双方明确后初验收前提供）。但使用完后必须归还。
5.6. 未尽设备技术事宜，双方协商解决，但必须以书面方式确认。
5.7. 本技术附件一式二份；买卖方各持一份，合同生效之日起与合同具有同等法律效力。
买方:   安徽美芝精密制造有限公司                   卖方:  
代表:                                              代表:
日期:                                              日期:
技术协议附件一：
[image: image1.emf]序号 类型 要求 图示 备注

1

按钮、旋钮

、指示灯类

选用1.5mm厚度铝材

1个范围

2个范围

单一值

《设备管理现场可视化标准》

1、表面上标识用相应颜色贴纸（粘度

好，长期使用不脱落，宽度2mm）；

2、表下方名称标识选用1.5mm厚度铝

材，铆接方式。

2

圆形表（如

压力、温度

、电流等）


[image: image2.emf]3 电子表

表下方名称标识选用1.5mm厚度铝材，

铆接方式。

上面方框为

电子表示意

图，当前值

58℃

上、下限

单一值

5 螺丝防松

用油漆笔涂（长期不褪色），宽度2mm

。

6 电磁阀 选用1.5mm厚度铝材，铆接方式。

4

1、标尺上标识用相应颜色贴纸（粘性

好，长期使用不脱落，宽度2mm）；

2、表右方名称标识选用1.5mm厚度铝

材，铆接方式。

液位计、流

量计


[image: image3.emf]7 转向箭头 选用聚乙烯材质贴纸

8 流向箭头 选用聚乙烯材质贴纸

消防选黄

色，其余选

红色

9

选PVC材质，双面丝印。（如高温部

位，选耐高温材质）

阀门状态


[image: image4.emf]10 电箱内部 选用聚乙烯材质贴纸

11



管道外表涂刷相应颜色 管道颜色


1
第 10 页 共 20 页

