杏坛试制厂房工艺管道及冷媒管道安装工程技术要求

一、项目概况

1.1.配合杏坛试制厂房工艺管道及冷媒管道需求，需要配套实施杏坛试制厂房工艺管道及冷媒管道安装工程，以满足车间生产设备配套需求，具体范围包含：

1.1.1室外管道部分（低压压缩空气、高压压缩空气、氮气、乙炔、氧气），从主厂房连接至试制厂房，含地下管沟施工、土方开挖回填、过路重型隐形经盖板制作安装、高空廊架管道施工等；

1.1.2试制厂房内的低压压缩空气管道、高压压缩空气管道、氮气管道、乙炔管道、氧气管道、循环冷却水系统（含屋面循环冷却机组部分，包含冷却塔、水泵、旁滤系统、自动加药系统、设备基础等）、软水管道、R410A回液及回气管道、R32供液及回液回气管道、R290供液及回液回气管道、泵排气系统、DCS自控系统（智能仪表、切断阀、控制器及线路等）等。

1.2.包括管道对应管道阀门，流量计，管道的供货、安装及办证（纳入国家特种设备监管的），具体依据设计施工图要求。

备注：具体见设计院设计图纸要求

1.3.具体依据黑龙江龙维化学工程设计有限公司、大连市化工设计院有限公司设计施工图要求（含《杏坛试制厂房工艺管道及冷媒管道安装工程报价清单》对应要求及约定）。

二、项目对应安装规范依据

2.1、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

2.2、GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

2.3、GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

2.4、GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

2.5、 GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

2.6、 GB50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》

2.7、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009;

2.8、(CJJ33-2005) <<城镇燃气输配工程施工及验收规范>> 。

2.9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版；

2.10、《室外给水设计规范》GB50013-2006

2.11、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）

2.12、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018版)；

2.13、《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》 2009年版

2.14、《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010

2.15、《石油化工非金属管道工程施工质量验收规范》GB50690-2011

2.16、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50727-2011

三、工艺管道安装工程具体要求：

3.1. 压缩空气、氮气管道系统施工要求

3.1.1. 低压压缩空气、氮气、二氧化碳、氩气管道管道采用20#钢镀锌无缝钢管(GB/T8163-2018)，焊接连接，管件等材质与管道相同。

3.1.2. 流量计安装需严格按照厂家产品说明书进行。

3.1.3. 穿墙管道须做套管,套管规格比被保护管大两号。套管内不得有焊缝,管道与套管之间用不燃材料填塞。

3.1.4. GC2级压缩空气管道对接焊缝部分应进行抽样射线检测，每名焊工焊接的同材质、同规格管道的焊接接头射线，检测的百分数不应小于5%（质量等级不得低于NB/T47013-2015规范中的Ⅲ级标准），其中在被检测的焊接，接头中，固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%，且不小于一个。

3.1.5. 安装完毕后，低压压缩空气、氮气管道应做水压试验，低压压缩空气、氮气管道试验压力，为1.2MPa，高压压缩空气管道试验压力为7.5MPa。

3.1.6. 试压合格后，用不大于设计压力的压缩空气进行吹扫，其流速不得低于20m/s。

3.1.7. 管道安装完毕后，其外表面的标识色和标识符号应按业主要求进行施工。

3.1.8. 管道施工及验收应严格遵守《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《风机、压缩机、泵安装，工程施工及验收规范》(GB50275-2010)、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）及《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）。

3.2.氧气、乙炔及冷媒管道系统施工要求

3.2.1.氧气、乙炔及冷媒管道采用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-2012)，氩弧焊焊接连接；与阀门连接根据需要采用法兰或丝扣连接。管件等材质与管道相同。

3.2.2.管道连接阀门处的法兰接口位置应采用聚四氟乙烯垫片或柔性石墨复合垫片，严禁用涂铅油的麻丝或其它含油脂的材料。

3.2.3.支吊架安装前应清除表面锈污，并刷红丹防锈漆两遍。

3.2.4.氧气、乙炔及冷媒管道穿越墙体（或楼板）处应设置套管，套管管径比穿墙管大两号；管道焊缝要求在套管外的200mm以外。

3.2.5.氧气、乙炔及冷媒管道的法兰或螺纹接头间需用铜皮或铜丝跨接，电阻值应小于0.03Ω。

3.2.6.氧气、乙炔及冷媒管道进出车间处应设接地装置，车间内管道应与建筑物的静电接地干线相连接。

3.2.7.氧气、乙炔及冷媒管道对接焊缝部分应进行抽样射线检测，每名焊工焊接的同材质、同规格管道的焊接接头射线检测的百分数不应小于20%（质量不得低于Ⅱ级），其中在被检测的焊接接头中，固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%，且不小于一个。分段试压合格的管段相互连接的碰口焊缝应采用射线进行100%探伤；射线检测参见《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605-2008执行；焊缝探伤检验发现不合格的应根据GB50236-2011中13.3.5的规定进行处理。

3.2.8.氧气、乙炔及冷媒管道、阀门及附件均应做除油脱脂处理。氧气、氢气、乙炔管的试验介质不得含油。

3.2.9.氧气、乙炔及冷媒管道脱脂后的管子、阀门、管件应妥善保管，以防污染。在安装时必须重新检查，检查内外表面是否被油、污物再次弄脏，一旦发现应重新脱脂。

3.2.10. 管道安装完毕后，应按照国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）的要求用氮气或无油压缩空气做气压试验，氧气、氢气管道试验压力为0.92MPa，乙炔管道试验压力为0.23MPa。管道气压试验合格后进行严密性试验，试验介质为无油空气或氮气，氧气管道试验压力为0.8MPa，乙炔管道试验压力为0.2MPa，冷媒管道的按照相关规范要求进行；

3.2.11. 严密性试验合格后，用无油压缩空气或氮气进行吹扫，其流速不得低于20m/s。

3.2.12. 管道安装完毕后，其外表面的标识色和标识符号应按业主要求进行施工。

3.2.13. 管道施工及验收应严格遵守《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）及《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）。

3.3.自来水、循环水、纯水管道系统施工要求

3.3.1.卫生间内给水管暗设于吊顶和墙槽内，其余各管道均架空敷设。当与钢塑复合管连接时，其间必须采用过渡连接。

3.3.2.给水管在空间上与排水管或其它专业管线有矛盾时，应遵守压力管让重力管、小管让大管，必要时通过设计重新调整。

3.3.3.埋地管道可直接敷设在未经扰动的原状土层上；若在淤泥质土层上，则应铺设砂垫层，砂垫层厚度不小于0.25m；若在回填土上，需夯实(95%)后再敷设。当室外压力管道位于车行道下覆土深度小于0.9m时应加设钢套管。对于可能产生管道不均匀沉降的地段，地基应作处理，管道地基的承载力不宜小于80KPa，必要时通过设计重新调整。

3.3.4．管道穿钢筋混凝土墙和楼板、粱时，应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管；管道穿水池壁和屋面时，应预埋防水套管，做好防水处理，并不得穿过屋面天沟。给排水管道预埋套管具体做法详见防水套管安装图和02S404图集。

3.3.5．阀门安装时应将手柄或手轮留在易于操作处。

3.3.6．室内排水管的横管与横管、横管与立管的连接，应采用顺水三通、四通、45°斜三通、斜四通。立管与出户管连接，应采用2x45°弯管或曲率半径不小于4倍管径的90°弯管。污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。

3.3.7. 室内排水立管、横管根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010的有关规定设置伸缩节。

3.3.8. 室内排水立管在穿越楼板处须设阻火圈；排水横管穿越管井和防火墙时,应在围护结构处须设阻火圈，具体做法详见《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010。

3.3.9．管道坡度：

1〉重力流排水管道除图中注明者外，均按i=0.026坡度安装；

2〉给水管、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置,且最高点设手动排气阀。

3.3.10．管道支架：

1〉主要管道支架详结施，结构未体现的管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上（未详尽之处参阅国标图集03S402及本工程图纸管道固定大样图）。

2〉水平管道和立管（竖直管道）安装的支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定执行。

3> 所有金属管道与支吊架或管卡的接触部位应垫以3~5毫米橡胶层,以保护管道。

4> PVC管道支架间距不大于10d（d为管道外径）,应在每个接头处设一个吊架；伸缩节的间距不大于6米。

5> 当介质管为不锈钢管时，请在支架与不锈钢管之间、不锈钢管与管卡之间设置3~5mm橡胶垫片，以防电化学腐蚀。

6> 管道卡箍连接注意事项：

a.横管支吊（托）架应设置在接头两侧和三通、弯头、四通、异径管等管件上下游连接接头的两侧，且支架与接头的净距不小于150mm,并不大于300mm.

b.立（竖）管吊（托）架允许间距，不得大于2.5m,且立管的底部必须设置一个。

c.未详尽之处请参阅国家推荐标准《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS 151-2003.

3.3.11．所有压力流管道穿越建筑的基础或砌体墙时，必须预埋钢套管，钢套管比介质管大1~2号，且钢套管的内外壁设置加强防腐措施（三油二布）。

3.3.12．所有管道穿建筑的地坪时，必须预埋套管，介质管为金属管道时，地坪处外套钢套管，钢套管比介质管大1~2号，且钢套管的内外壁设置加强防腐措施（三油二布）；介质管为塑料管时，外套PVC-U塑料给水管，大介质管1~2号。在套管与介质管的空隙部位设置柔性填料。套管的顶面高处地坪20mm。

3.3.13.防腐及油漆：

3.3.13.1．在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

3.3.13.2．消火栓管刷樟丹二道，红色调和漆二道。

3.3.13.3．管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。

3.3.13.4．所有管道按甲方要求规定设置色环与标识。

3.3.13.5．包括管道及法兰盘（指室外埋地预留接口）在内的所有埋地金属管道均应设置三油二布加强级防腐，并设置0.2厚塑料薄膜外保护层。

3.3.13.6．给水管道应为蓝色环。

      - 热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环。

3.3.13.8中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环。

3.3.13.9.排水管道应为黄棕色环。

3.3.14.管道试压：

3.3.14.1.生活给水管试验压力为0.98MPa，试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。

3.3.14.2．压力排水管道的试验压力为0.98MPa保持30min，无渗漏为合格。

3.3.14.3．重力流排水管道应做灌水和通球试验。

3.3.14.4．室内、外给水管道的试压符合GB55020-2021第8.3.2条文说明要求，其中水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。

四、动力管道施工总体规范性要求

4.1管道安装施工总原则

管道安装施工总原则：管道安装应遵循先主管、后分支配管，先大管、后小管，先主要管、后次要管。施工位置交叉时，小口径管道让大管道，次要系统管道让主要管道。现场施工根据实际情况采取措施。

4.2主要施工方法及技术要求

4.2.1施工准备

4.2.1.1组织工程技术人员审阅施工图纸、参加业主主持的设计交底及图纸会审，及时解决图纸设计、规程规范执行以及工程施工等方面存在或可能出现的问题，使施工技术人员进一步了解工程设计意图、特点、质量标准及技术要求。

4.2.1.2施工技术负责人组织有关技术人员、技术工人和有关管理人员，学习施工图纸、技术文件和施工验收标准规范，明确工程质量要求，编制施工技术交底，并向施工人员作好技术交底。

4.2.1.3根据工程需要及工艺要求及时做好进场施焊焊工的培训工作，对进场焊工的施焊项目不全者进行补项考试，合格后方能施焊，焊工必须持证上岗。

4.2.1.4合理组织安排施工人员、施工设备、工程物资分期进场，以保证工程均衡施工。落实管道工程的机具配置，做好施工机具的检查工作，检查合格工机具按安徽美芝精密制造有限公司要求粘贴合格标识，并定期做复查按标准做好色标，未经检查或不合格机具严禁使用。确保施工机械具备良好的作业工况。

4.2.1.5加大材料的管理工作。配备专业的材料管理人员按规定要求做好工程材料的检查验收工作。及时办理报验手续，检验合格后方可使用，

4.2.1.6施工人员准备：参加施工作业人员必须参加通过美芝的安全技术培训，取得上岗作业资格证书，参加焊接的焊工必须持有关劳动部门考核合格的焊工合格证，并有相应材质的合格项目，并得到业主的认可。

3.2.1.7施工场地的准备：按施工现场总平面布置图的要求，提交一周工作计划交由业主及管廊管理公司审核后

4.2.2材料质量检验及管理

按规定要求做好进场物资的检查验收工作，材料堆场分待检区、合格品区、半成品区、不合格品区、废料区；

4.2.2.1做好进场物资如管子、管件、管配件、阀门及安装附件等材料的入库、保管、防护和出库工作。检查验收合格的材料，应及时入库。本工程是管廊管线安装工程，管线材质单一但规格较多，须做好管道内部清洁度保护与检查。

4.2.2.2管子、管件、阀门、垫片、法兰、紧固件及管道支吊架，包括焊材及焊丝等材料必须具备齐全的产品合格证或质保书，否则，不准使用；钢管外径及壁厚尺寸偏差应符合钢管制造标准和规范要求，超标材料杜绝进入施工现场。

4.2.2.3碳钢管道、管配件和管道支承件，预先进行防腐处理。

4.2.2.4管子、管配件使用前应按设计要求和质量证明书核对管子的规格、数量和相关证明，若有异议，供货方应按相应的标准作校验性检验或追溯到产品制造单位，异议未解决前，该批管子不得使用。

4.2.2.5无缝钢管的连接法兰的密封面应逐个进行检查，法兰的侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等缺陷，法兰平面应与法兰密封面平行。

4.2.2.6阀门及其它仪表件使用前需对其外观进行检查，发现有疑问及时更换，进行现场外观检查后进行试压工作，本工程所输送介质多种，泄露会造成人员财产损失，由于阀门数量多，本工程采用抽检10%试压方式，阀门试验的介质为无油干燥空气，试验压力按设计文件或GB50235-2010进行，阀门上密封压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍。试验时应关闭上密封面，并松开填料压盖。阀门在试验压力下的持续时间不小于5分钟，无特殊规定下，试验介质温度应为5-40℃，当低于5℃时应采用升温措施；公称压力小1.0Mpa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀可不采用壳体压力试验和闸板密封试验，壳体试验宜在系统试压时按管道系统试验压力进行试验。

4.3管道及管配件除锈刷漆

管道及管配件应进行喷砂除锈达到Sa2.5级，符合规范后进行油漆喷涂。

4.4管道预制

4.4.1预制前应认真熟悉图纸，预制前复核单线图的尺寸、走向，根据单线图进行选料、下料。预制好的管段，必须逐根标注管线号和焊口号。管线焊口编号、施焊人员代号、固定焊口、探伤结果、返修情况等应在单线图中注明。本工程预制场在厂区内进行，预制深度要求30-40%左右，并保证安装时能调整活口及运输的方便。 本次工程预制量相对很少，管线只预制焊接一弯头外，计量站焊接法兰短接，其它位置一概不采用预制。

4.4.2管道下料及坡口

（1）在制作前，应清理管子、管件表面的污物和松散外来杂物。管道预制应在平台上进行，管道下料前，应认真审阅图纸、复核其尺寸，确认无误后下料。同时考虑安装时活口预留，调整及运输方便等因素。

（2）预制管道成品、半成品应逐一编号，与施工图纸衔接对号，并统一运输适当地点堆放，妥善保管。

（3）管子切断与坡口

a.本工程碳素钢管，采用机械切割，坡口用砂轮机修磨。

b.不锈钢管道小管径采用机械切割，坡口用砂轮机修磨，坡口用角向砂轮机修磨，其砂轮片采用专用不锈钢砂轮片。

c.管子的坡口质量应符合下列要求：

坡口表面平整，不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等应预以清除。管道端面坡口斜偏差为管子直径的1%，但不得大于3mm。

（4）管道及管对口应遵照下列标准：

管道对口错边量偏差不超过管道壁厚的1%，且不大于2mm。

（5）预制前应按设计要求核对管子、附件、阀门等的规格、材质、型号，任何材料代用必须经设计单位同意，不允许任意不加区别地以大代小、以厚代薄，以较高等级代替较低等级的材料。

（6）管道连接：本项目管道工程焊接工艺采用氩电联焊接工艺。

（7）法兰面必须保护好，密封面不得有缺陷存在，已预制到管线上的法兰，须清除表面的铁锈、毛刺及尘土，用厚质塑料布或硬塑料管帽密封，搬运及堆放谨防碰撞或磨擦。

（8）弯头使用规定

1）选用对焊端的圆弧弯头时应优先采用长半径(R＝1.5D)的弯头。短半径(R＝1.0D)弯头仅在管道布置需要时才使用。

2）当支管与主管直接连接时，支管不允许插入主管内进行焊接，本装置一般采用成品三通或支管台与主管连接。

3）管道上的仪表取源部件的开孔和焊接应在清洗前进行。并在焊接管道元件前开孔打磨完成。

4.5支架的制作安装

4.3.5 按设计核定管道支吊架的结构型式、材质、尺寸及焊接等要求。支架制作，应提前批量进行。制作合格后进行分类存放待用，本工程大部份管道都采用U型卡固定。

4.6管道安装

4.6.1一般规定

（1）管道安装应具备下列条件：

1)与管道安装有关的工程经检查合格，满足安装要求。

2)与管道连接的设备找正合格，固定完毕。

3)必须在管道安装前完成的有关工序已进行完毕。

4)管子、管件、阀门等已经检验合格，并具备有关的技术证件。

5)管子、管件、阀门等已按设计要求核对无误，内部已清理干净，不存杂物。

6）管道清洗完成，并通过自检、业主黑光灯检查并贴有检查合格标签才允许安装，标签上要注明管线号，管道清洁等级；在安装时如发现管道封口部位有破损，内部有杂物需重新清洗（详见管道清洗施工方案）。

（2）管道开孔应遵照下列标准：

a在管道焊缝上不得开孔。

b仪表接点的开孔和焊接应在管道安装前进行。

（3）管道安装的一般要求

1)管道安装前，应逐件清除管道组成件内部的杂物，管道上的开孔应在管段安装前完成。管道安装时，应及时调整固定支架，与支承面接触应良好。管道安装工作如有间断，应及时封闭敞开的管口；不锈钢管道安装时，不得用铁质工具敲击；不锈钢管与支架之间应垫入不锈钢或橡胶垫片，防止不锈钢管与碳钢直接接触发生渗碳情况，影响管道使用寿命。

2)管道安装时，应检查法兰密封面及垫片，不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷存在。阀门、节流孔板、仪表取源部件的安装应符合设计及规范要求。在此范围内的焊缝内表面应与管道内表面平齐。温度计套管及其他插入件的安装方向与长度，应符合自控专业的要求。

3)管子对口时应在接口中心200mm处测量平直度，允许偏差应符合要求。

4)管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。当管道安装有间断时，应及时封闭敞开的管口。

5)法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓紧固后应与法兰紧贴。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个，紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

6)在进行水平管道对口焊接时，为保证接口处质量，当管径小于300mm时，采取用弧形承托板在管下托住接口处，将接口用定位焊固定，然后去掉承托板再施焊。

7)管道法兰连接（包括阀门仪表部件等），在自由状态下所有螺栓应能顺利通过，其平行偏差及间距应符合规范规定。

8)调节阀组安装，应用预制的短管代替调节阀，安装完毕，取下短管，将两端法兰封闭保护。调节阀要等压力试验后，系统吹洗完成后方可进行正式安装。

9)为便于管道系统试压吹扫，吹扫时系统末端需拆除的部位使用临时垫片，等系统吹扫完毕，再逐个换成正式垫片，并作好标记，以防弄错。

10)管道静电接地接头间电阻值应符合设计要求，则按设计要求进行跨接。管道系统静电接地引线，对地电阻值及接地位置应符合设计要求。管道的静电接地安装完毕测试合格后，应及时填写管道静电接地测试记录。

11)管道安装时，应使用正式支托架。当使用临时支、托架时，不得将其焊在管道上。在管道安装完毕后，应及时更换成正式支托架。管道安装完毕后，应按设计文件逐个核对、确认支、托架的形式和位置。

12)管道安装时，氧气管道及阀门要求先脱脂处理，检查合格后方可使用。现场要保护好已脱脂的管子及管件、阀门。在安装前不得再有第二次污染。

13) 管道安装的允许偏差如下：

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 坐标 | 室内 | 15 |
|  | 室外 | 25 |
| 标高 | 室外 | ±20 |
|  | 室内 | ±15 |
| 水平管道平直度 | DN≤100 | 2L‰最大50 |
|  | DN＞100 | 3L‰最大80 |
| 立管铅垂度 |  | 5L‰最大30 |
| 成排管道间距 |  | 15 |
| 交叉管的外壁或绝热层间距 |  | 20 |

14)与动设备相连的管道，其固定焊口应远离机器。

管道与机器连接前，应在自由状态下，检验法兰的平行度和同轴度，允许偏差如下：

| 机器转速子r/min | 平行度mm | 同轴度mm |
| --- | --- | --- |
| 3000～6000 | ≤0.15 | ≤0.5 |
| ＞6000 | ≤0.1 | ≤0.2 |

4.7焊接施工方法及技术要求

所有管道焊接按照GC2/3标准及ASME B31.3及国家规范的要求执行。

4.2.7.1焊接一般规定

（1）对材料的要求：焊接工程中所用的母材和焊接材料应具备出厂质量合格证书或质量复验报告，焊条药皮应无脱落和显著裂纹，焊丝使用前应清除表面油污、锈蚀等。建立焊条二级保管库，设专人负责，对焊条进行烘烤；做好焊条的烘烤发放、回收、使用部位记录，并履行好签字手续。焊条在使用前应按工艺要求进行烘烤，领用时应用保温桶保温。

（2）焊工：从事该工程焊接作业的焊工，应按《锅炉压力容器焊工考试规则》的要求进行考试，焊接考试合格范围内的焊接工作，不得超越范围。焊工应经业主书面认可。

（3）焊接检验人员：应根据技术规范、设计文件、焊接工艺说明书对现场焊接工作进行全面检查和监督，有权停止违反有关规范和技术文件要求的焊接作业，每个焊工最少用X光检测一道焊口，如不合格需对此焊工焊接焊口再检查2道，如仍不合格，检查此焊工同一批次材质焊口，如仍有不合格，应对此焊工所焊焊口进行全部检查，并有权停止其焊接工作。及时评定焊缝质量，并应填发、整理和保管全部检验记录。

（4）焊接设备：应符合工艺要求焊接设备必须完好，调节灵活，每台焊机上面必须装有电流表、电压表。

（5）焊缝的设置： 应避开应力集中区，并便于焊接，一般应符合下列要求：管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径，且不小于100mm，与支、吊架边缘的距离不应小于50mm。管道两相邻对接焊口中心线间的距离应符合下列要求：公称直径小于150mm时，不应小于管子外径；公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm。不宜在焊缝及其边缘上开孔。

（6）焊件的坡口型式和尺寸，应按设计施工图或有关标准执行，应考虑易于保证焊接接头质量，填充金属量少、劳动条件好、便于操作及减少焊接变形等原则。焊前应将坡口表面及坡口边缘内外侧不小于100mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。

不锈钢坡口两侧各100mm范围内应涂上白垩粉，以防焊接飞溅物沾污焊件表面,不锈钢管道打底层焊接时管内应采取充氩保护。焊件应放置稳固，以避免焊缝在焊接及热处理过程中产生附加应力。为防止焊接裂纹和减小内应力，应避免强行组对。

不等厚对接焊件的组对要求如下：管子或管件的对口，应做到内壁齐平。内壁错边量要求：对于管道焊缝不应超过管壁厚度的10%，且不大于1mm。

4.7.1焊接工艺要求

（1）焊接环境：焊接场所应采取防风、防雨、防雷、防寒等措施，焊接时允许的最低环境温度不宜低于5oC；风速：气体保护焊时2m/s；手工电弧焊时8m/s；湿度90%。

（2）焊件组对时，点固焊及固定卡具焊缝的焊接，选用的焊接材料及工艺措施应与正式焊接要求相同。采用卡具组对拆除卡具时，不应损伤母材，拆除后应对残留痕迹进行打磨修整，并认真检查。采用根部点固焊时，应对焊缝认真检查，如发现缺陷应及时处理。手工焊点固焊缝的尺寸见下表。

手工焊点固焊缝的尺寸

| 焊件厚度S | 焊缝厚度 | 焊缝长度 | 间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 5-10 | 50-100 |
| 4 | 0.7s且6 | 10-30 | 100-300 |

（3）不得在焊件表面引弧和试验电流。

（4）焊接中应注意起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。

（5）管道焊接时，管内应防止穿堂风。

（6）每条焊缝应一次连续焊完。若因故被迫中断，应根据工艺要求采取措施防止裂纹，再焊前必须检查，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。

（7）焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。不锈钢焊后，对焊缝及其附近表面进行酸洗、钝化处理，应根据设计文件要求确定。

4.7.2焊接材料选用

4.7.3 碳钢与不锈钢材质焊接材料及坡口形式

|  |  | 管 道 材 质 种 类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碳钢管 |  | 304不锈钢管 |  |
| 焊材型号或牌号 |  | 钨极氩弧焊 | 手工电弧焊 | 手工电弧焊 | 钨极氩弧焊 |
|  |  | H08Mn2SiA | E4315 | A107 | H0Cr21Ni10 |
| 焊材规格 | 管道壁厚≤4mm | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 2.0 |
|  | 4～12mm | 3.2-4.0 | 2.0 | 3.2-4.0 | 2.0 |

焊材选用表

坡口形式和尺寸：碳素钢、不锈钢管道采用V形坡口，见下图，坡口尺寸见表5-3-4。

p

C

表5-3-4 坡口尺寸

| 焊件厚度（mm） | 间隙 C（mm） | 钝边p（mm） | 坡口角度 （） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-9 | 0-2 | 0-2 | 65-75 |
| 9-26 | 0-3 | 0-3 | 55-65 |

4.8管道探伤方法

从事无损检测的人员必须持有有效期内由国家有关主管部门颁发的并与其工作相符的资格证书，并提交业主工程师审阅，书面认可后才能从事无损检测工作。

管道级别分类和无损探伤的焊缝抽验比例按照设计规定：管道无损检测比例10%。

4.2.8 探伤方法及合格标准

4.2.8.1探伤方法：各类管道采用X射线探伤，

4.2.8.2合格标准：各级焊缝内部质量标准应符合GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规定》的规定。

管道焊接接头无损检测后焊缝缺陷等级的评定，应符合现行《压力容器无损检测》(JB4730-2005)的规定。射线透照质量等级不得低于Ⅱ级。

按管廊公司要求的“公用管廊客户管道竣工验收表”自行检查合格并具备正式记录后申请管廊公司联合验收。

4.9管道试验

本工程管道的压力试验必须遵守GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》及按工艺管道标准CG2、CG3执行，并符合下列的要求；管道压力试验前提交试验方案，在未得到书面认可前不得进行压力试验。管道系统按照设计规定进行压力、严密性试验，以检验管道系统及各连接部位的工程质量，本工程管道系统均采用气/水压试验。试验介质为干燥空气或纯水。

4.9.1压力试验参数确定

在管线一览表中当注明某一根管线的计算试验压力和最高试验压力时按设计要求进行。

4.9.2试验材料

（1）压力试验用盲板

a在法兰（法兰面为凸面或平面）处采用相应等级盲板或法兰盖隔断，永久安装的盲板亦可用于现场压力试验，加入肓板应在手柄上做黄色标记，并挂牌、填写肓板一览表（表内有管线号、盲板编号、压力试验系统编号、安装日期、拆除日期、检查确认人签字）。

b必须具有现场操作规程，并确保试验所用材料的安装和拆除，以下是标识试验材料的一种方法。

（1）：试验用的肓板及堵头都必须统一编号、挂牌，并进行登记；试压完成后盲板、堵头拆除，并经过业主、施工人员当场确认签字；

（2）每个试验用盲板在安装前都应用荧光黄漆在垫片周边作四点标记（两点间隔90）。螺柱两端和螺栓的头部也应用荧光黄漆作标记。试验用盲板必须根据试验工况进行计算或采用相应法兰标准中的法兰盖。

4.9.3压力试验要求

（1）在初步运转前，所有安装完毕的管道都应进行压力试验

（2）本工程管道均采用气压试验，介质采用干燥压缩空气进行。

4.9.4气压试验规程

（1）在管道进行气压试验前，编写专项试压方案，清理试验区域。

（2）试验前，必须用无油压缩空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。

（3）试验时，应用压缩空气逐步缓慢增加压力，当压力升到试验压力的50%，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3分钟，直至试验压力，稳压10分钟，再将压力降至设计压力，停压时间应根据查漏工作需要而定，以发泡剂检验不泄漏为合格。

（4）对被试系统，应在加压管线上设置双切断阀和放空阀，压力表应设置在双切断阀的下游，在每一压力级别到达后，关闭切断阀，打开放空阀通大气。

（5）在进行发泡剂检验前，整个管线应徒步巡查一遍，以检查是否泄漏处。如发现泄漏处应及时作出标记，在第一次管线降压后进行修补。

（6）当系统试验压力超过0.2MPa时，试压过程中不得紧螺栓。

4.9.5试验记录

（1）每一管道压力试验记录必须符合SH3501-2007管道检查与压力试验表格的要求检查与记录。

（2）管道安装并压力试验检验合格后，其试验记录必须经业主及施工方签字确认，工程竣工后，该文件应按项目规定程序交送有关部门。

4.10管道吹扫

管道试验合格后，应按管线分段吹扫，以达到内壁清洗的目的。吹扫的方法应根据管道的使设计用要求、工作介质及内表面的脏污程度定。吹扫的顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。

吹扫前应将系统内的仪表加以保护，并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀及止回阀芯等拆除，妥善保管，待吹扫后复位。对不允许参与吹扫的仪表及管件进行隔离。管道系统吹扫时，宜在阀门前设置吹出口，否则应对阀芯与阀座加以保护。吹扫前应考虑支托架的牢固程度，必要时采取加固措施。

对于系统的死角，即易存脏物的位置，应用木锤敲打管子，或拆下清理，以便使内壁焊渣或其它脏物清出。但敲打时，不得伤害管子。吹扫的脏物不得进入设备或其它管道系统，造成二次污染。

管道吹扫时应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不得低于工作流速，一般不小于20m/s。

管道吹扫按系统进行，系统划分及吹扫方案，经业主专业工程师审阅认可后再进行吹扫。管道吹扫合格后，应将所有的临时垫片更换为正式垫片，及时填写《管道系统吹扫记录》并请业主专业工程师检验、签字 。

五、钢结构管廊施工规范

5.1钢结构施工流程图

施工准备材料检查矫正喷砂除锈、防腐构件制放样、号料、切割基础交接材料矫正柱、梁安装或构件吊装就位

构件组装 现场安装找正找平焊 接构件验收梯子平台栏杆安装 构件编号 防腐工程验收。

注：上图中顺序亦可视具体情况调整、交叉

5.2.构件预制

5.2.1 施工作业组下料前应仔细核对施工图纸，按图示控制尺寸以1：1的比例放样，量出准确尺寸后方可下料、加工。

5.2.2 按图纸各结构型式相同规格型号尺寸的构件统一下料，并在明显部位用油漆标明编号，对所下料列出半成品清单，且方便包装运输。

5.2.3 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边等甲供余量。

5.2.4 划线和号料样板外形尺寸为-0.5mm

5.2.5 测量样板：内卡样板应控制在-0.5mm，外卡样板应控制在＋0.5mm

5.2.6 气割缝宽量：板材或型材厚度14mm以下为2mm，厚度16～26mm为2.5mm。凡二次号料用气割，每一切割端需留1/2板厚，且不小于5mm。

5.2.7 放样平台应完整，其局部不平误差应控制在2～3mm范围内，钢板表面不得有焊瘤和污物，平台的支撑刚度应保证构件在自重压力下，不失稳、下沉，以保证拼装构件的水平度。

5.2.8 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣及飞溅物。

5.2.9 机械剪切的零件，其钢板厚度不宜大于12mm，剪切面应平整。

5.2.10 钢材在号料前和用机械剪切或切割后的变形均应进行矫正，达到要求的直度，以防造成量尺和组合的误差。变形钢材经矫正后的偏差应符合下表：

5.2.11 号料后的零件在切割前或加工后应严格进行自检和专检，使零件各部几何尺寸符合设计图的规定和要求。

5.3 构件拼装

5.3.1 构件拼装时应选择合理的装配顺序。一般的原则是先将整体构件适当地分成几个部件，分别进行小单元部件的拼装，然后将这些拼装和焊接完的部件予以矫正后，再拼装成大单元整体。

5.3.2 拼装前，应按设计图的规定尺寸，认真检查拼装零件的尺寸是否正确。

5.3.3 拼装时，为了防止构件在拼装过程中产生过大的应力和变形，应使不同形状零件的规格或形状均符合规定的尺寸和样板要求；同时在拼装时不宜采用较大的外力强制组对，以防构件焊后产生过大的拘束应力而发生变形。

5.3.4 构件组装时，为使焊接接头均匀受热以消除英里和减小变形，应做到对接间隙、坡口角度、搭接长度的尺寸正确，符合设计规定及焊接规范的要求。

5.3.5 合理地布置焊缝，避免焊缝之间的距离靠得太近，尽量减少或不作拼接焊缝，焊缝布置对称于构件的重心或轴线对称两侧，以减少焊接英里集中和焊接变形。

5.4 焊接和焊接检验

5.4.1 焊接前，应对焊缝外形尺寸进行检查，并应符合JGJ81-91《建筑钢结构焊接与验收规程》

5.4.2 焊接前按焊接工艺评定制定焊接工艺规程

5.4.3 焊条使用前按规定进行烘干，并严格执行焊条烘干发放制度。

5.4.4露天昨夜时，若遇雨、雾天气及相对湿度大于或等于90%、风速大于或等于5级时应采取相应预防措施，否则不得进行施焊。焊件受潮部位需事先进行烘干处理。

5.4.5 构件在施焊前应放平垫稳，防止焊接中产生变形。

5.4.6 焊接时严禁在母材上引弧，更不得随意在钢架上引弧打火，收弧时应将弧坑填满。

5.4.7 构件组对时定位焊接所用的焊接材料、焊接工艺参数与正式焊接相同，且必须由合格的焊工担任。

5.4.8 焊缝质量的检查及要求应符合设计文件及有关规范要求：

5.4.8.1 型钢梁端部的刚性连接焊缝均为等强焊缝，其焊缝均应焊透。

5.4.8.2 框架、管廊梁柱之间的刚性焊缝均为重要焊缝，焊缝质量等级为一级，次要部位的连接焊缝质量等级为二级，其余焊缝为三级。

5.5 钢结构的安装

5.5.1 基础验收

5.5.1.1 钢结构安装前应对钢柱基础检查验收，不允许存在蜂窝、孔洞等缺陷，基础标高应准确并有明显的标识。

5.5.1.2 埋设的地脚螺栓的轴线位置应与设计规定的纵、横轴线位置、尺寸相符。地脚螺栓的垂直度应符合设计和规范等标准规定，地脚螺栓的螺纹应无损坏现象。

5.5.1.3 为了调整标高及水平度，在钢柱底座板与基础上平面之间设置垫铁，垫铁垫放的煨制及分布应正确，应垫在钢柱中心及两侧受力集中部位或靠近地脚螺栓两侧。

5.5.1.4 垫板与基础面和柱地面的接触应平整、紧密。在垫放垫铁前，对不平的基础表面需用工具凿平。

5.5.1.5 垫铁在垫放前，应将其表面的铁锈、油污和加工的毛刺清理干净，以备灌浆时能与混凝土牢固地结合。垫后的垫铁组露出底座板边缘外侧的长度约10-20mm，并在层间两侧用电焊点焊牢固。

5.5.2 安装

5.5.2.1 首先确定各支柱与所在各基础的位置，进行对应配套编号。

5.5.2.2 对制作的成品钢柱要加强管理，以防放置的定基点运输不合理，由于自重压力作用产生弯矩而发生变形。

5.5.2.3 因钢柱较长，在竖向吊装时的吊点选择要正确，一般应选在柱长2/3柱上的位置以防止变形。

5.5.2.4 吊装钢柱时，还应注意起吊半径或旋转半径的正确。

5.5.2.5 当钢柱被吊到基础平面就位时，应将柱底板上面的纵横线对准基础轴线，钢柱垂直度的校正应以纵横轴线为准。

5.5.2.6 钢柱就位校正时，应注意风力和日照温度、温差的影响。

5.5.2.6.1 在校正柱子时，当风力超过5级时不能进行，对已校正完的柱子应进行侧向梁的安装或采取加固措施，以增加整体连接的刚性，防止风力作用变形。

5.5.2.6.2 校正柱子工作应避开阳光照射的炎热时间，宜在早晨或阳光照射较低温度的时间及环境内进行。

5.5.2.7 基础支承面的标高与支柱安装标高的调整处理，应根据成品支柱实际制作尺寸进行，以实际安装后的支柱总高度及各位置高度尺寸达到统一。

5.5.2.8 柱与梁的连接结构型式详见施工图纸。先后安装工艺要合理。对于多层框架，一般先安装底层，再依次向上逐层安装。

5.5.2.9 横梁安装时，要注意水平度的测量。严格控制偏差值。一般是先就位作临时固定（安装螺栓），调整工作要待整个管廊其他构件安装就位后进行。

5.5.2.10组合构件（梁、柱）翼缘板均需用细砂轮磨平，磨平后的尺寸不得小于设计的集合尺寸，其他杆件的端头应经加工消除毛刺。

5.5.2.11 为使结构能良好地工作，柱与柱、顶板、底板解除面均应刨平顶紧。梁的横向加劲肋的上端与翼缘应顶紧和焊接；工字形钢梁在端部翼缘切割处，安装前应磨平至与腹板在一个平面上。

5.5.2.12 构件在运输、吊装时，应采取必要的临时加固措施，方知产生过大的弯曲变形。若发现有变形过大的构件，安装前应予以校正，合格后方可安装。

5.5.2.13 结构安装就位后，应按设计要求及时安装支撑及其他连系杆件，以保证结构的稳定性。

5.5.2.14 所有焊缝应按图中要求焊满。焊缝除注明外，均为满焊。焊缝厚度不得小于5mm，柱、梁等重要构件，应采用连续焊缝，其角焊缝的焊脚尺寸不应小于8mm。

六、给排水施工规范

6.1工艺流程

6.1.1 室内给水管道安装工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→洁具安装→管道试压→管道冲洗→系统调试。

6.1.2室内排水管道安装工艺流程

安装准备→锻制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验。

6.2管道支、吊架施工要求

6.2.1架空管道采用管卡吊杆安装，详见国标图集03S402，吊杆最大间距按验收规范(GB50268-2008)确定。

6.2.2管道支吊架的位置以不妨碍设备安装及其他管道安装，保证管道不变形、牢固为原则。

6.2.3管道支吊架的间距不能超过下表数据：

a、钢管水平安装支架：

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距m | 不保温 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
|  | 保温 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 公称直径（mm） |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  | — |
| 最大间距m | 不保温 | 8.5 | 7 | 8 | 9.5 | 10 | 12 |  | — |
|  | 保温 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |  | — |

b、给水立管管卡安装要求：

层高H≤5m时，每层设一个。层高大于5米时每层设两个。

硬质聚乙稀管支架：

| 外径（cm） | 最大支架间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 立管 | 横管 |
| 40 | 1.5 | 0.4 |
| 50 | 1.5 | 0.5 |
| 75 | 2.0 | 0.75 |
| 110 | 2.0 | 1.10 |
| 160 | 2.0 | 1.60 |

管道支吊架的间距，位置还应根据现场情况而定，支架、吊架应保证平整、垂直、平行。

管道焊接焊缝距管道弯曲点，吊架边缘应大于50mm。架空管道连接口附近应加设吊架。

6.3给排水系统安装施工技术要点

6.3.1给水引入管穿越承重墙或基础时，预留洞口，一般管顶上部净空不小于0.15米，而且室外给水管道或坡向闸门井、水表井，其坡度不小于0.003，均需安装泄水闸门，给水引入管穿越沉降缝或伸缩缝时，大管径采用橡胶接头连接，小管径采用丝扣弯头连接。

6.3.2给排水管穿越建筑外墙，天面板处，应预埋水管套(详见国标S312刚性防水套管)，其余穿越处可预埋一般套管，UPVC管具体安装详见国标10S406。

6.3.3管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)，管道穿过伸缩缝处应设置伸缩节。

6.3.4螺纹连接时，管道螺纹应规范，断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%，并应一次拧紧，不得倒回；只露出2～3牙螺纹并作防锈处理。

6.3.5给水立管的固定应符合规范的要求，阀门的安装位置要考虑便于开启和检修。

6.3.6给水支管安装支架位置应正确，配水口应平行于墙面，暗配支管应先试压后隐蔽。

6.3.7采用丝接时接口的麻丝不能露于管道的内部，以防日久腐化，影响设备的工作特性。

6.3.8采用焊接时为保证焊口的质量，采用分层焊接，注意焊口错开。

6.3.9钢管施工完毕，进行除锈处理，然后刷油漆。

6.3.10管道坡度：

（1）、室内生活给水管道，其横管安装时宜有0.002～0.005的坡度坡向泄水装置。

（2）、室内生活排水管坡度采用标准坡度：

| 管径 | 坡度 | 管径 | 坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| D50 | ī=0.035 | D200 | ī=0.008 |
| D70 | ī=0.025 | D250 | ī=0.008 |
| D100 | ī=0.02 | D300 | ī=0.005 |
| D150 | ī=0.01 |  |  |

6.3.11管道连接坚固法兰时，检查法兰端面是否干净，采用3～5mm的橡胶垫片，法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先收紧最不利点，然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

6.3.12焊接按规范操作，根据不同的管道和管壁厚度选用焊条，并采用适当的电流、电压。焊接速度进行焊接。使用电焊机时，应根据其焊接材料等条件考虑其极性。

6.3.13不同管径的管道焊接，连接时如两管径相差不超过管径的15%，可将大管端部缩口与小管对焊，如果两管相差超过小管径15%，应加工异径短管焊接。

6.3.14走廊吊顶内的管道安装与通风管道的位置要协调好。

6.3.15水泵配管安装应在水泵定位找平找正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀，阀门依次与水泵紧牢，与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，和线坠找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后再与阀门连接好，最后再焊接与配管相接的另一管段。

6.3.16配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。

6.3.17管道与阀门，水表等附件连接时，附件两端应设固定支承件。

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水平管道纵横方向弯曲 | 每米 | 5 |
|  | 每10米 | 不大于10 |
|  | 架空、地沟、埋地每10米 | 不大于10 |
| 立管垂直度 | 每米 | 3 |
|  | 高度超过5米 | 不大于10 |
|  | 10米以上每10米 | 不大于10 |
| 平行管道 和成排阀门 | 在同一直线上间距 | 3 |

6.3.18管道安装要做到横平竖直，器具供水口标高位置要准确。

6.3.19法兰阀门安装时，需进行阀体手把开启关闭动作检查，管道设备连接时，法兰需采用双面焊接，法兰固定罗栓外露丝扣2~3扣。丝扣阀门连接时，阀前须设活接配件，以方便日后拆卸维修。阀门安装位置要合理，方便操作，成排阀门安装时，标高要一致，操作轮朝向也需统一，保证整体美观。

6.3.20排水管的打口应严密，加强接口水泥的养护，覆土前应进行闭水试验及防护。

6.3.21排水支管不得穿越沉降缝，烟道，风道，排水管暗敷时，检查口应设检修门。

6.3.22室内排水立管上的检查口，底层和有卫生器具的最高层必须设置，如屋顶为上人屋顶，可利用立管伸顶通气管口清通时，顶层可不设检查口，其他每隔两层设置，检查口高出本层楼面，一般1.0米，且高出该层卫生器具上边缘150mm。

6.3.23排水管道的横管和横管，横管与立管的连接，应采用45°三通或45°四通或90°斜三通或90°斜四通，立管顶部与出户管连接处，应采用两个45°弯头，或采用弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

6.3.24其他

（1）、配合土建预埋，预留的管道、孔洞应核准专业图纸，以免发生错误和遗漏，并检查位置、标高，正确后才进入一下工序。

（2）、设备安装按说明书要求安装，先根据图纸及设备基础确定平面位置，布置管道，选出工艺安装图后施工，确保管道安装合理美观。

（3）、管道穿防护墙应按规范要求预留套管。

6.4管道试验、系统调试

6.4.1管道冲洗

冲洗包括吹洗、冲洗两个步骤。水管安装前必须进行吹垢抹拭，排除管口内垢物，安装后需进行分段分层及整体逐级用水冲洗排污，换水排放，不得循环，保证管内清洁干净。冲洗干净后方可进行试压。

6.4.2给水管道管道试验

（1）、管道试验：给水管道安装完毕后，应对管道系统进行强度和严密性水压试验。各种材质给水管道系统的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.9MPa。严密性试验应在强度试验合格后进行。试验方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的有关规定进行，不得任意更改。

6.4.3排水管道管道试验

（1）、建筑物内排水系统的通水试验，应在全部用水点同时开启1/3时进行。试验结果应满足排水通畅，系统及排水点无渗漏现象。

（2）、排水立管及水平干管应作通球试验，通球球径不小于排水管管径的2/3，通球率必须达到100%。

（3）、压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验，保持30min，无渗漏为合格。

七、给排水施工规范

7.1. 防腐施工

本工程的喷砂在专业加工厂施工，然后封口运输到现场安装。CS管道防腐采用PPG牌油漆；底漆：环氧富锌底漆75μm ；中间漆：环氧云铁中间漆75μm；面漆：聚氨脂面漆50μm。保温管道只涮底漆、中间漆。下列表面不应涂漆：

不锈钢、设备的表面、有色金属的表面、铭牌及其它标志板或标签；

7.1.1表面处理

7.1.1.1准备：只有达到以下要求后，方可进行开工操作：

进行安全教育和必要的技术培训。

防腐施工设施、作业工作平台搭设准备完毕。

涂装前已确认涂料的生产厂家、种类、名称、质量及施工位置，并对批量油漆的主要性能指标和粘度、附着力、干燥时间等进行过检验并合格。

正式涂装前，在工件表面选一适当面积作油漆的涂装试验，完善所确定的施工工艺参数并经业主工程师检验确认合格（如不合格重新进行试验，直至合格为止）。

7.1.1.2人工喷射处理：

碳钢喷砂处理采用成套喷砂设备工厂喷射；喷射的压缩空气应干燥洁净，不得含有水分和油污，并经以下方法检查合格后方可使用：将白布置于压缩空气气流中1min，其表面用肉眼观察无油、水等污迹.当喷嘴出口端的直径磨损量超过起始内径的20%时，应更换喷嘴。

喷砂后的钢管表面除锈的清洁度应达到《涂装前钢材表面锈等级和除锈等级》（GB8923－88）标准Sa2.5级的要求；检测方法按照GB8923－88标准的相关照片进行目视比较。

预处理后，表面粗糙度的要求必须达到Ry60－100μm的要求。

7.1.3涂装

7.1.3.1、钢管外壁表面涂装工艺：（采用喷漆与人工涂刷相结合）

7.1.3.1.1喷漆前钢管表面状况：喷漆前，钢管表面经喷砂处理并清洁后应该是干燥的、无灰尘、油脂、锈斑、氧化皮、污垢及其它污染，表面呈均一的金属色泽，并且清洁度一直保持到喷漆的过程终了。

7.1.3.1.2喷漆的环境条件：下雨、下雪、结露、大风等气候时严禁喷涂。待钢管表面温度至少比露点温度高3℃以上、相对湿度小于85％时才能进行喷涂，否则不能进行喷涂施工。

7.1.3.1.3材料要求：

油漆到货后先对其产品使用说明书、产品批号、生产日期、防伪标志、外观、数量、保质期、合格证和质检报告等严格进行检查，核对及验收，然后在涂料生产制造厂技术人员的指导下进行检验并将结果报告业主工程师得到批准后方可使用。

7.1.3.1.4涂刷油漆种类、漆膜厚度要求

| 序号 | 项目 | 油漆名称 | 漆膜最小厚度（µ m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底 漆 | 环氧富锌 | 75 |
| 2 | 中间漆 | 环氧漆 | 75 |
| 3 | 面 漆 | 聚胺脂 | 50 |

7.1.3.1.5油漆涂装完毕后，漆膜外观应平整光滑、色差一致、无漏喷流挂、起泡、起皱、微孔、毛刺等弊病，如存在上述缺陷应及时进行修复。油漆涂层附着力按《金属及其它无机覆盖层厚度测量方法》（GB6463－86）及《色漆和清漆的划格试验》（GB9286－88）的规定进行检验。

7.1.3.2管道色标及标识牌

本工程管道刷漆面漆颜色采用：工厂指定的工艺管道标准色，

劳动保护：中黄色与黑色

标识牌按照工艺管道相关标准的尺寸、字体大小要求.

八、其他施工要求

8.1 施工单位必须到现场勘探，制定针对本工程的初步施工方案和进度计划等（主要包括施工组织机构、施工总平面图、施工网络计划图、重要部位施工方法说明、劳动力组织、机械配备、人力投入、工程用材、施工技术、工期计划及工期保证措施、安全施工措施、文明施工措施等）。

8.2 施工单位必须提供工程承包项下的质量保证措施（主要包括工程质量达到的标准、质量保证措施、检验试验、质量监督和质量管理制度等）。

8.3 如出现因施工引起的质量事故则由中标单位承担，重大伤亡及其他安全事故，施工单位应按有关规定立即上报有关部门并通知招标方，同时按政府有关部门要求处理。

8.4 施工单位负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，对施工区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。

8.5 所有进出工地的物料及设备必须经招标方检查或批准后方能进入或离开。

8.6 必须做到文明施工，各种材料必须在指定的地方堆放；车辆进出厂区必须遵守安徽美芝精密制造有限公司的相关厂规。

8.7 施工单位的施工质量，以现行的国家施工验收技术规范，管道安装工程质量检验评定标准和图纸、施工说明书、设计说明书、设计变更等要求为依据，如中标方没有达到上述要求，在施工中给招标方造成的损失及增加的费用由中标方负责。

8.8 做好施工原始记录。

8.9 工程竣工后做好场地清理干净。

8.10 本工程中标方不得转包分包，在施工前必须将图纸发甲方审核，确认无问题后才可以施工。甲方提供的图纸仅供参考，必须严格按照设计施工图纸及有关施工和验收规范进行施工；

8.11各管道标识色及做法如下：

| 管道 | 低压压缩空气 | 乙炔 | 氮气 | 氧气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识色 | 原镀锌管色 | 黄色 | 黑色 | 天蓝色 |
| 标识 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 |
| 标识间距 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 |

| 管道 | 自来水 | 纯水 | 循环冷却水 | 高压压缩空气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 深蓝 |
| 标识 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 |
| 标识间距 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 |

| 管道 | R290 | R32 | R410A | 排空管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识色 | 红色 | 洋红色 | 浅绿色 | 灰色 |
| 标识 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 | 标识字体及流向，与管道标识色明显识别 |
| 标识间距 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 | 8米，引下管弯头及使用点均要设置 |

九、涉及到管道、器件安装相关品牌要求：

9.1.其它工艺管道参考依据设计施工图纸要求

9.2.美的集团品牌库

参照《美的集团基建工程材料品牌表（2022版）》

十、施工单位资质要求

10.1、市政公用工程施工总承包三级（或以上）或机电工程施工总承包三级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）或石油化工工程施工总承包三级（或以上）资质之一；

10.2、安全生产许可证；

10.3、特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造---（工业管道安装GC2）及以上；

10.4、注册资金1000万元及以上，公司注册时间3年以上；

10.5、提供近5年施工业绩（以合同金额为准）；

10.6、特种施工人员持证上岗（提供对应施工人员证件）

10.7、公司管理层、股东或高级管理人员不存在与美的拟定业务有任何实际或潜在利益冲突；

10.8、具有良好的银行资信和商业新誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

十一、项目验收要求

11.1、其它工艺管道如达到需要监检特种设备监管要求的，需通过广东省特种设备检测研究院顺德检测院验收并办理使用登记证；

11.2、纳入国家特种设备监管要求的设备、管道及容器需一并协助办理使用登记证；

11.3、甲乙双方验收在上述政府相关部门验收后15天内进行。（如无政府部门验收备案要求的可在完工后15天内进行）。分段施工的工程可根据搬迁要求施工完毕后15天内按实际情况分段进行甲乙双方之间的验收。

十二、施工工期

12.1、施工工期：暂定40天；

12.2、车间设备配套安装管道时间：按照设备搬迁或设备埋位进度实施，具体要求以甲方通知为准（乙方施工需要配合甲方工程进度，必要时乙方施工人需要安排两班或三班制加班施工。）

十三、施工安全及环境保障

13.1、承建单位必须严格按照国家相关安全规范，技术规范施工，特殊作业持证上岗（本项目需要提供需持证上岗人员资质证件原件和复印件，施工人员资质证件是有效期内的电工、登高、特种设备作业人员焊工证，不能提供项目所要求证件的甲方拒绝进场施工）。

13.2、施工过程中必须有效做好施工安全防护措施，有效控制施工过程对周边环境的影响。

十四、工程文件管理要求

项目完工后供应商需要提供完整的项目竣工图纸贰份、电子版图纸、设备试验报告、设备合格证、设备说明书等所有涉及项目实施的文件交项目实施单位存档备案（提供项目竣工移交资料）

十五、试制厂房工艺管道及冷媒管道安装工程工程量统计表：（另附）

十六：特别要求：项目涉及到与特检院标准有冲突的地方，以当地特检院标准、要求为准。

十七、附件：品牌要求