重庆美的配电系统维护保养技术要求

目前我司现有10个配电房分布于厂房内，部分配电设施于2005年投入运行，使用年限较长，为减少电气设备的故障发生，消除安全隐患，需要对本次涉及到的1到10号配电房的配电设备实施等进行有效的检测保养。

本次检测维保主要涉及变压器、高压柜、低压柜、电容补偿柜、计量柜、高压电缆、低压电缆，另，此次维保涉及到单个备件更换费用金额低于300元的，需包含在合同价格内，不再做增补。若单价高于300元的备件，由甲方提供备件，乙方进行免费更换。本次维保后一年内发生故障，且故障为本次未检测出的问题，由乙方免费进行维修更换。

每项检查需提供相应的检查内容、检查标准、检查数据、检查判定结果。维保时的更换记录，过程水印相片等，形成完整的检测、维保、维修报告，并分类整理装订成册，在项目验收时交由甲方进行确认。

各项工作需满足参考如下标准的要求：

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 1094 | 电力变压器 |
| 2 | GB 1207 | 电流互感器 |
| 3 | GB 1208 | 电压互感器 |
| 4 | GB 2536 | 变压器油 |
| 5 | GB 6450 | 干式电力变压器 |
| 6 | GB 10229 | 电抗器 |
| 7 | GB 11022 | 高压开关设备通用技术条件 |
| 8 | GB 11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| 9 | GB/T 16927 | 高电压试验技术 |
| 10 | GB 50150 | 电气安装工程电气设备交接试验标准 |
| 11 | DL/T 417 | 电力设备局部放电现场测量导则 |
| 12 | DL/T 472.1 | 现场绝缘试验实施导则：绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 |
| 13 | DL/T 472.3 | 现场绝缘试验实施导则：介电损耗因数试验 |
| 14 | DL/T 506 | 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法 |
| 15 | DL/T 596 | 电力设备预防性试验规程 |
| 16 | DL/T596-1996 | 电力设备预防性试验规程 |
| 17 | GB50150－2016 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |

一、变压器：

变压器维护保养大体分为两个方面，一方面是变压器附件及外观检查，另一方面是变压器本体检查及性能测试，具体维护项目如下

（一）、变压器附件及外观检查

1、变压器外罩门的限位开关是否灵敏

2、检查电气接点及触头是否有过热及不正常现象

3、测试超温报警，跳闸等保护操作

4、变压器外罩门的电磁锁是否灵敏

5、温控仪是否正常

6、冷却风机是否故障

7、冷却风机是否有噪音

8、温感探头是否完好

9、温控仪二次回路接插件是否紧固

（二）、 变压器本体检查及检测

1、变压器本体是否积尘

2、穿芯螺杆是否紧固

3、铁芯是否一点牢固接地

4、无载分接调压联接片是否紧固

5、高压侧联接组的螺拴是否紧固

6、高压电缆头与变压器联接是否紧固

7、低压侧联接铜排是否搭接紧固

8、绕组绝缘表面是否有龟裂，爬电和碳化痕迹

9、变压器运行的声音是否正常

10、变压器接地系统检查，测试

11、变压器内外螺丝检查，收紧

12、变压器直流电阻测试

13、绝缘电阻测试

14、工频耐压测试

变压器具体清单如下：

| 序号 | 位置 | 变压器名称 | 型号 | 出厂编号 | 出厂时间 | 制造厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-1250/6 | 250088 | 2005.2 | 广州番禺骏发电力设备有限公司 |
| 2 | 1#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-1250/6 | 250109 | 2005.2 | 广州番禺骏发电力设备有限公司 |
| 3 | 1#配电房变压器室 | 树脂绝缘干式变压器 | SC10-2000/10 | 250111 | 2005.3 | 广州番禺骏发电力设备有限公司 |
| 4 | 1#配电房变压器室 | 干式变压器 | SCR10-3150/10 | 1LCTG503044-01 | 2005.3 | 上海ABB变压器有限公式 |
| 5 | 2#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-1250/10 | 250139 | 2005.3 | 广州番禺骏发电力设备有限公司 |
| 6 | 3#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB13-1250/6 | 23461729 | 2023.6 | 重庆望变电气（集团）股份有限公司 |
| 7 | 4#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-2000/10 | 0478 | 2010.6 | 重庆变压器厂 |
| 8 | 4#配电房 | 树脂浇筑干式变压器 | SCB11-2500/10 | 191078 | 2019.8 | 重庆重变电气责任有限公司 |
| 9 | 5#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB10-1600/10 | 0476 | 2010.6 | 重庆变压器厂 |
| 10 | 6#配电房 | 干式变压器 | SCB9-2500/10 | B1005067 | 2010.9 | 中变集团上海变压器有限公司 |
| 11 | 6#配电房 | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 1GB710.1467.1 | 2011.7 | 重庆变压器厂 |
| 12 | 7#配电房 | 干式变压器 | SCB9-2500/10 | 1009091 | 2010.1 | 中变集团上海变压器有限公司 |
| 13 | 8#配电房 | 干式变压器 | SCB10-2500/10 | 181267 | 2018.12 | 重庆变压器厂 |
| 14 | 9#配电房 | 树脂绝缘干式变压器 | SCB12-1250/10 | 2021120701 | 2021.11 | 重庆沈通变压器有限公司 |
| 15 | 10#配电房 | 干式变压器 | SCB11-250/10 | 190069 | 2019.01 | 重庆变压器厂 |
| 16 | 10#配电房 | 干式变压器 | SCB11-250/10 | 190068 | 2019.01 | 重庆变压器厂 |

二、中压开关柜柜体维护保养

按照厂家对产品质量要求，针对高压开关柜内的一次、二次部分元件进行完整的检测（断路器室、低压室、母线室、电缆室）并进行相应项目的维护保养，对保养中发现的问题，及时处理，消除隐患，保证设备的安全运行，内容如下：

1、检测：

外观及功能检查（含开关柜，手车，继电保护及二次部分）

  - 各连接螺栓紧固检查；

  - 主回路接触电阻试验；

  - 各主要元件的单体试验；

  - 继电保护采样值校验；

  - 继电保护定值校验；

  - 系统传动及二次回路检查；

  - 系统耐压试验。

2、保养：

按照产品质量要求，对开关柜进行完整项目的保养，主要内容如下：柜体：

  - 柜内元件的表面清洁；

  - 活门机构系统的保养；

  - 站用变隔离开关的保养；

  - 接地开关的保养；

  - 开关柜内传动机构检查、保养；

  - 柜内静触头保养。

3、断路器/PT/隔离手车：

  - 手车内元件的表面清洁

  - 手车动触头的润滑

  - 机构润滑

  - 手车底盘保养

4、继电保护：

  - 元件清洁；

  - 连接件润滑，防腐蚀处理。

5、检修：

按照 产品质量要求，对保养中发现的问题，及时处理，消除隐患，以便设备的安全可靠运行。

- 更换故障/缺陷元件；

- 纠正继电保护错误设置；

- 恢复设备正确的连锁关系；对于现场不能立即处理的问题，将在维护保养报告中提出解决方案。

三、高压开关柜维护保养内容

|  |  |  |  |  |  | 开关柜维护保养项目 |  |  | 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 低压室二次接地排检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压室二次小母线检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  | 低压室 |  |  | 低压室二次元件检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压室整体检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压室端子排检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压室接线检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  | 检 |  |  |  |  | 断路器室航空插座检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  | 断 路 器 |  |  | 断路器室活门机构检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  | 修 |  | 室 |  |  | 断路器室静触头盒及静触头检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  | 及 |  |  |  |  | 断路器室整体检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 母线室穿墙套管板检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  | 保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 母线室静触头盒检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  | 养 |  | 母线室 |  |  | 母线室上分支母线检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 母线室整体检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 压力释放板检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 母线室主母线检查及保养 |  |  | Ⅲ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室避雷器检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室电容分压器检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  | 电缆室 |  |  | 电缆室接地开关检查及保养 |  |  | Ⅲ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室接地铜排检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室静触头盒检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室下分支母线检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室一次电缆连接检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室整体检查及保养 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室电流互感器检查及保养 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆室下 PT 车检查及保养 |  |  | Ⅲ |  |
|  |  |  |  |  |  | 保护定值校验试验 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 避雷器参考电压试验 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 绝缘电阻试验 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 开关柜直流接触电阻试验 |  |  | Ⅰ |  |
| 试 |  |  |  |  |  | 内部联锁检查 |  |  | Ⅲ |  |
| 验 |  |  |  |  |  | 系统短时工频耐压试验 |  |  | Ⅰ |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统主开关与隔离刀闸试验 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 按原理图系统传动试验 |  |  | Ⅲ |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统传动3投2试验 |  |  | Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统传动备自投试验 |  |  | Ⅱ |  |

2、真空断路器保养检测

按照国标要求对高压产品质量及使用年限实验的要求，对高压开关柜的断路器进行相应的特性试验，并进行维护保养，及时发现及处理问题，消除隐患，保证设备的安全运行，内容如下

3、外观及操作机构检查

全面了解断路器外部及操作机构物理状态，对断路器的触臂系统、触指系统、极柱系统、底盘机构及操作机构进行全面检查，根据经验判断断路器物理状态是否存在问题及隐患。如图“触指弹簧已经失效”断路器机构严重锈蚀，没有相关经验很容易忽略此类重大隐患。

4、绝缘测试

全面检测断路器主回路绝缘情况。对断路器的一次对地、相间、进行一分钟的工频耐压试验，试验电压安装国家相关规定，同时测试耐压前后绝缘电阻值。

5、接触电阻试验

合闸后的回路电阻是验证导电回路的连接是否良好的一个重要参数。随着设备运行时间增加，断路器导电回路表面可能发生氧化，积尘、导致回路的接触电阻变大。容若回路电阻超过规定值时，很可能是导电回路某路连接处接触不良，在大电流运行时接触不良处局部温升增高，严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损，并且高温会损坏绝缘部件的绝缘性能。

6、机械特性试验

安全、可靠运行的断路器必须具有稳定、良好的机械特性。合分闸时间，跳闸弹跳时间，合、分闸不同期时间。合、分闸速度，分闸反弹幅值，触头开距，行程，超行程是机械特性试验的重要指标。这些数据对断路器的电寿命、机械寿命、短路电流的动稳定性、开断能力至关重要。

7、真空度试验(定性)

真空灭弧室是断路器的核心部分，真空灭弧室内极高的真空度是断路器熄灭电弧，保持良好绝缘性能的根本条件，准确的严重灭弧室真空度是断路器诊断的一个重要内容。附图为真空灭弧室的闪络电压和真空灭弧室压力的对应曲线。如果测试真空度不够，此真空灭弧室不能继续使用。

8、二次辅助回路测试

检查断路的二次辅助回路各元件功能是正确性，按照国家标准要求测试不同操作电压下，断路器能否正确的合、分闸，在规定的操作电压下，断路器不会误动作，断路器的各元件辅助输出接点与状态变化相对应。

9、梅花触指系统诊断测试

断路器的梅花触指是保证主母线与断路器可靠连接的主要元件，其通过紧箍弹簧提供均匀压力以保证主回路搭接处良好的电接触，运行中的梅花触指故障多发生在动静触头搭接处。触头系统诊断测试对同一个系统的断路器触头进行诊断测试，检查梅花触头是否存在异于正常状态的触头。

| 序号 | 真空断路器维护保养项目 |
| --- | --- |
| 1 | 断路器极柱套筒检查及保养 |
| 2 | 断路器航空插头检查及保养 |
| 3 | 断路器触指检查及保养 |
| 4 | 断路器活门驱动器检查及保养 |
| 5 | 断路器二次回路检查及保养 |
| 6 | 分闸缓冲器检查及保养 |
| 7 | 断路器储能模块检查及保养 |
| 8 | 操作机构模块检查及保养 |
| 9 | 合闸闭锁线圈模块检查及保养 |
| 10 | 合、分闸线圈模块检查及保养 |
| 11 | 断路器闭锁功能试验 |
| 12 | 断路器短时工频耐压试验断路器梅花触指压力测试断路器防跳功能试验 |
| 13 | 断路器辅助触点输出信号试验断路器合分闸及储能传动试验断路器机械（时间）特性试验断 |
|  | 路器直流接触电阻试验 |
| 14 | 断路器最低分闸电压试验 |

10、继电保护装置维护保养

按照厂家对产品质量要求，针对高压开关柜的继电保护装置进行相应项目的维护保

养，对保养中发现的问题，及时处理，消除隐患，保证设备的安全运行，内容如下：

- 继电保护装置外观检查

- 继电保护装置定值及设定检测

- 继电保护装置模拟量精准级检测

- 继电保护装置定值阀值、动作时间精准校验

继电保护装置逻辑功能校验

- 继电保护装置通信功能校验

- 继电保护装置面板按键检测

- 继电保护装置保护开入、开出准确性校验

- 继电保护装置保护传动试验

11、框架断路器维护保养

框架断路器的维护保养一般可分为，对断路器保养（包括除尘、除锈、加油、润滑、清洁、机械检测）、保护单元检测、合闸接触电阻测试、绝缘电阻测试等步骤。具体维护项目如下：

| 检查项目 | 详细内容 | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、金属表面氧化程度 | 是/否 |  |
|  | 2、断路温度是否正常 | 是/否 |  |
|  | 3、二次接插端子是否有变形 | 是/否 |  |
| 断路器 |  |  |  |
|  | 4、其它开关连接部件是否有变形 | 是/否 |  |
| 外观检查 |  |  |  |
|  | 5、开关外露螺钉及螺母是否松动 | 是/否 |  |
|  | 6、二次回路接线螺钉是否紧固 | 是/否 |  |
|  | 7、二次回路接插件是否紧固 | 是/否 |  |
|  | 8、主回路接线安全卡簧/螺钉是否固 | 是/否 |  |
|  | 9、灭弧罩是否被熏黑或积尘 | 是/否 |  |
|  | 10、灭弧罩是否有破损 | 是/否 |  |
| 断路器 | 11、灭弧栅是否有金属液滴 | 是/否 |  |
|  | 12、灭弧触头间距不平均，用塞尺检查 | 1.2mm~1.5mm |  |
| 灭弧室检查 |  |  |  |
|  | 13、三（四）相触头（含灭弧触头）闭合一致性 | 是/否 |  |
|  | 14、灭弧触头表面拉弧点 | 是/否 |  |
|  | 15、开关内部是否积存灰尘 | 是/否 |  |
|  | 16、开关内部是否有卡簧松动 | 是/否 |  |
|  | 17、YU 表面是否有锈蚀痕迹 | 是/否 |  |
|  | 18、储能马达转动是否灵活 | 是/否 |  |
|  | 19、转动部件加油 | 5RX MOLY |  |
| 断路器内部（机 | 20、开关内部二次接线是否紧固 | 是/否 |  |
| 械）检查 |  |  |  |
|  | 21、失压底座连杆联动力 | 是/否 |  |
|  | 22、合闸一致性检查 | 是/否 |  |
| 断路器 绝缘检查 | 23、相间及相对地绝缘检查 |  |  |
| 断路器触头检查 | 24、合闸接触电阻检测 |  |  |

合闸接触电阻测试记录表

| 试验相 | A 相 |  | B 相 |  |  | C 相 |  | N 相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验仪器 |  |  |  |  | 高精度回路电阻测试仪 |  |  |
|  |  | 绝缘性能测试记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 试验项目 | 试验位置 |  | 试验数据 |  |  | 结论 |  | 备注 |
|  | A---PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对地绝缘测试 | B---PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C---PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N---PE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 相断口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相断口绝缘测试 | B 相断口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 相断口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N 相断口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验仪器 |  |  |  |  | 绝缘摇表(500V) |  |  |

12、框架断路器保护单元检测

保护单元脱扣器是一台断路器的大脑，它负责当断路器有故障时，发出警报或切断断路器。检测设备是针对每台脱扣器单元各项按顺序检测，确定其性能是否正常，对关键参数进行分析，评估做出最终结果并做检测报告。断路器脱扣器（保护单元）的具体检测步骤如下：

A．过载长延时保护的功能测试（1）对长延时脱扣值的测试，来判断脱扣器是否能够在规定范围内，正常报警/跳闸。（2）对长延时脱扣时间的测试，来判断脱扣器脱扣时间是否发生延迟和超前，在规定时间内是否脱扣，起到保护功能。

B．短路延时保护的功能测试（1）对短路短延时脱扣值的测试，来判断脱扣器是否能够在规定范围内，正常报警/跳闸。（2）对短路短延时脱扣时间的测试，来判断脱扣器脱扣时间是否发生延迟和超前,在规定时间内是否脱扣，起到保护功能。

C．短路瞬时保护的功能测试（1）对短路瞬时脱扣值的测试，来判断脱扣器是否能够在规定范围内，正常报警/跳闸。（2）对短路瞬时脱扣时间的测试，判断脱扣器脱扣时间是否发生延迟和超前，在规定时间内是否脱扣，起到保护功能。

D．接地保护的功能测试（1）对接地保护功能的脱扣值的测试，来判断脱扣器是否能够在规定范围内，正常报警/跳闸。（2）对接地保护功能脱扣时间的测试，来判断脱扣器脱扣时间是否发生延迟和超前,在规定时间内是否脱扣，起到保护功能。通过对上述功能的检测，能够对断路器的脱扣单元进行彻底检查，即时发现问题，在保护单元的保护曲线没有问题时，可以放心的使用断路器。发现脱扣器有故障时，应尽快更换脱扣单元，确保断路器安全稳定运行。检测完毕后将会附上保护单元检测记录表。

13、 低压柜维护保养

低压配电柜的维护保养一般可分为，对配电柜保养（包括除尘、除锈、加油、润滑、清洁）、一次系统绝缘检测、柜内元器件检查、联锁检查等步骤。具体维护项目如下：

| 检查项目 | 详细内容 | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、配电柜外观除尘 | 是/否 |  |
| 外观检查及处理 | 2、配电柜外观是否变形及处理 | 是/否 |  |
|  | 3、配电柜门及面板是否正常 | 是/否 |  |
|  | 4、螺丝紧固 | 是/否 |  |
|  | 5、手柄、指示灯及其它附件是否完好 | 是/否 |  |
|  | 1、柜子内部清洁除尘 | 是/否 |  |
|  | 2、断路器合分闸是否正常 | 是/否 |  |
|  | 3、断路器是否进行专业内部维保 | 是/否 |  |
|  | 4、转动部件是否缺油 | 是/否 |  |
|  | 5、各抽屉抽动是否灵活 | 是/否 |  |
|  | 6、接触器检查是否正常 | 是/否 |  |
| 配电柜内部检查 | 7、按钮是否灵活 | 是/否 |  |
|  | 8、指示灯指示是否正确 | 是/否 |  |
| 及处理 |  |  |  |
|  | 9、电流表指示是否正常 | 是/否 |  |
|  | 10、电压表指示是否正常 | 是/否 |  |
|  | 11、主回路检查有无异常 | 是/否 |  |
|  | 12、主母排螺栓检查紧固 | 是/否 |  |
|  | 13、二次回路螺丝检查紧固 | 是/否 |  |
|  | 14、CT\PT 有无变色现象，接线是否紧固 | 是/否 |  |
|  | 15、检查机械及电气操作 | 是/否 |  |
| 总体检查 | 系统绝缘是否合格 | 是/否 |  |
|  | 联锁有无异常 | 是/否 |  |

14、低压母线桥保养

| 检查项目 | 详细内容 | 检查结果 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、母线桥架外观是否清洁 | 是/否 |  |
| 外观检查 | 2、母线桥架外观是否变形 | 是/否 |  |
|  | 3、螺丝是否有松动 | 是/否 |  |
| 内部检查 | 1、母排螺丝是否松动 | 是/否 |  |
|  | 2、绝缘子/支架是否完好 | 是/否 |  |
|  | 3、内部是否清洁 | 是/否 |  |
|  | 4、绝缘电阻是否合格 | 是/否 |  |

15、电容补尝柜检测保养内容

针对无功补偿系统进行相应的维护保养，对保养中发现的问题，根据现场条件，及时处理，消除隐患，保证设备的安全运行。

主要内容如下：

- 柜内元件的表面清洁

- 检查无功补偿系统配置是否合理

- 一二次回路接线端子进行紧固

- 检查各熔芯或断路器是否工作正常

- 检查接触器工作是否正常

- 检查功率因数控制器是否能自动投切电容

- 电容容值测量是否合格

| 检查 | 详细内容 | 参数 | 现场操作指引 | 现场处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常/ | 手动、自动投切电容， |  |  |
| 补偿 | 补偿器各继电器状况 | 不正 | 检测补偿器各继电器 |  |  |
|  |  | 常 | 动作情况 |  |  |
| 器检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动投切电容，检测补 |  |  |
| 查 | 补偿器自动投切功能是否 |  |  |  |  |
|  |  | 是/否 | 偿器各继电器动作情 |  |  |
|  | 正常 |  |  |  |  |
|  |  |  | 况 |  |  |
| 电容柜控 制面 板检 查 | 各电压、电流表工作是否正 | 是/否 | 用万用表检测 |  |  |
|  | 常 |  |  |  |  |
|  | 手动转换开关工作是否正 |  | 手动旋转是否灵活，各 |  |  |
|  |  | 是/否 | 档位是否符合二次线 |  |  |
|  | 常 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路设计要求 |  |  |
|  | 电容投切指示灯工作是否正常 | 是/否 | 是否符合二次线路控制指示要求 |  |  |
| 电容 回路检查 | 主开关分合动作是否可靠 | 是/否 | 手动、电动合分是否灵活可靠 |  |  |
|  | 检查各接触器是否动作正常 | 是/否 | 断开电容器，手动投切，接触器是否可靠，吸合后是否无电流和噪音 |  |  |
|  | 检查各热继电器接线是否牢靠 | 是/否 | 辅助触点动作是否正常，手动复位是否正常 |  |  |
|  | 检查各电容器电容量是否正常 | 是/否 | 电容单步投入，补偿参数是否符合设计要求 |  |  |

注：必须在切断电容柜主开关并停电 10 分钟后才能进行电容柜内部检查操作。

| 电容容值记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容号 | AB | BC | AC | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

16、配电系统绝缘测试

绝缘性能测试记录表

| 试验项目 | 试验位置 | 试验数据 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电柜相对地绝缘测试 | A---PE |  |  |  |
|  | B---PE |  |  |  |
|  | C---PE |  |  |  |
|  | N---PE |  |  |  |
| 试验仪器 | 绝缘摇表(500V) |  |  |  |

17、高低压柜、电容柜清单如下：

| 序号 | 地点 | 柜号 | 型号 | 类别 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#配电室高压 | G | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 2 |  | G1 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 3 |  | G3 | 互感器/避雷器 | 高压 |  |  |  |
| 4 |  | G4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 5 |  | G5 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 6 |  | G6 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 7 |  | G7 | 互感器 | 高压 |  |  |  |
| 8 |  | G8 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 9 |  | G9 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 10 |  | G10 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 11 |  | G11 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 12 |  | G12 | VS1(ZN63A) | 高压 | 宝光 | 1 | 真空断路器 |
| 13 |  | G15 | HNX12-25 | 高压 |  | 1 | 真空断路器 |
| 14 | 1#配电室低压 | 1AA | SACE E3H 25 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 15 |  | 2AA | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 16 |  | 3AA | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 17 |  | 4AA | SACE E3S 16 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 18 |  | 5AA | SACE E3S 12 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 19 |  | 6AA | SACE E3S 16 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 20 |  | 7AA | SACE E3S 25 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 21 |  | 8AA | SACE E2N 12 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 22 |  | 1BB | SACE E3H 25 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 23 |  | 2BB | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 24 |  | 3BB | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 25 |  | 4BB | SACE E3S 16 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 26 |  | 5BB | SACE E3S 25 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 27 |  | 6BB | SACE E3S 25 | 低压 | ABB | 7 | 断路器 |
| 28 |  | 7BB | SACE E2N 12 | 低压 | ABB | 7 | 断路器 |
| 29 |  | D1 | SACE E2N | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 30 |  |  | SACE E3H | 低压 | ABB | 4 | 断路器 |
| 31 | 2#配电室 | 1CC | SACE E3H 25 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 32 |  | 2CC | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 33 |  | 3CC | GCS | 电容 | 博森 | 1 | 电容补偿柜 |
| 34 |  | 4CC | / | 低压 | / | 1 | 断路器 |
| 35 |  | 5CC | / | 低压 | / | 6 | 断路器 |
| 36 |  | 6CC | / | 低压 | / | 6 | 断路器 |
| 37 |  | 7CC | / | 低压 | / | 7 | 断路器 |
| 38 |  | 8CC | / | 低压 | / | 5 | 断路器 |
| 39 |  | 9CC | / | 低压 | / | 4 | 断路器 |
| 40 | 3#配电室 | 1AA | SACE E3H | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 41 |  | 2AA | SACE E1B | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 42 |  | H01 | KYN28A-12 | 高压 | 重庆华鹏 | 1 | 真空断路器 |
| 43 |  | T1D5 | GCS | 低压 | / | 8 | 断路器 |
| 44 |  | T1D4 | GCS | 低压 | 人民电器 | 2 | 真空断路器 |
| 45 |  | T1D3 | GCS | 低压 | 人民电器 | 2 | 真空断路器 |
| 46 |  | T1D2 | GCS | 电容 | 人民电器 | 1 | 电容补偿柜 |
| 47 |  | T1D1 | GCS | 电容 | 人民电器 | 1 | 电容补偿柜 |
| 48 |  | T1D0 | GCS | 低压 | 人民电器 | 1 | 真空断路器 |
| 49 | 4#配电室 | 2G1 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 50 |  | 2G2 | PT柜 | 高压 |  | 1 |  |
| 51 |  | 2G3 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 52 |  | 2G4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 53 |  | 2D1 | MTE 32H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 54 |  | 2D2 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 55 |  | 2D3 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 56 |  | 2D4 | MTE 20N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 57 |  | 2D5 | MTE 12N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 58 |  | 2D6 | MTE 12N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 59 |  | 2D7 | GGD | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 60 |  | 4SD1 | GCS | 低压 | ABB | 2 | 真空断路器 |
| 61 | 5#配电室 | 1G6 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 62 |  | 1G5 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 63 |  | 1G4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 64 |  | 1G3 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 65 |  | 1G2 | 熔断器 | 高压 |  | 1 |  |
| 66 |  | 1G1 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 67 |  | 1D1 | MTE 32H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 68 |  | 1D2 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 69 |  | 1D3 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 70 |  | 1D4 | MTE 10N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 71 |  | 1D5 | MTE 16N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 72 | 6#配电室 | AH3 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 73 |  | AH4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 74 |  | AH2 | PT柜 | 高压 |  | 1 |  |
| 75 |  | AH1 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 76 |  | 3G4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 77 |  | 3G2 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 78 |  | 3G1 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 79 |  | 3G3 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 80 |  | 3D1 | XKW1-4000/3 | 低压 |  | 1 | 真空断路器 |
| 81 |  | 3D2 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 82 |  | 3D3 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 83 |  | D5 | MTE 40H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 84 |  | D4 | MTE 06H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 85 |  | D3 | MTE 16N | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 86 |  | D2 | PT柜 | 高压 |  | 1 |  |
| 87 |  | D1 | MTE 25H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 88 | 7#配电室 | 长冷线611 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 89 |  | 1G2 | PT柜 | 高压 |  | 1 |  |
| 90 |  | 1G3 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 91 |  | 1G4 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 92 |  | 1G5 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 93 |  | 1G6 | VS1(ZN63A) | 高压 | 常州森源 | 1 | 真空断路器 |
| 84 |  | 1D1 | MTE 40H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 85 |  | 1D2 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 86 |  | 1D3 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 87 |  | 1D4 | 2HJ | 电容 | 众恒 | 1 |  |
| 88 |  | 1D5 | MTE 10H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 89 |  | 1D6 | MTE 16H(2个) | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 90 |  | 1D7 | MTE 8H(2个) | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 91 |  | 1D8 | 400A(8个)630A(6个) | 低压 |  |  | 断路器 |
| 92 |  | 1D9 |  | 低压 |  |  | 断路器 |
| 93 |  | 1D10 |  | 低压 |  |  | 断路器 |
| 94 | 8#配电室 | C1 | HVX12-31 | 高压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 95 |  | C2 |  | 高压 |  | 1 | 隔离柜 |
| 96 |  | C3 | HVX12-31 | 高压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 97 |  | C4 | HVX12-31 | 高压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 98 |  | C5 | HVX12-31 | 高压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 99 |  | 1G6 | HVX12-31 | 高压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 100 |  | 1D1 | MTE 40H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 101 |  | 1D2 |  | 电容 |  | 1 |  |
| 102 |  | 1D3 |  | 电容 |  | 1 |  |
| 103 |  | 1D4 | MTE 40H | 低压 | 施耐德 | 1 | 真空断路器 |
| 104 | 9#配电室 | 1G1 | HXGN-12 | 高压 | 浙江诚通 | 1 | 真空断路器 |
| 105 |  | 1D1 | GCS | 低压 | 浙江诚通 | 1 | 真空断路器 |
| 106 |  | 1D2 |  | 电容 |  | 1 |  |
| 107 |  | 1D3 |  | 电容 |  | 1 |  |
| 108 |  | 1D4 | GCS | 低压 | 浙江诚通 | 4 | 断路器 |
| 109 | 10#配电室 | 10G22 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 110 |  | 10G11 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 隔离柜 |
| 111 |  | 10G12 |  | 高压 | ABB | 1 | PT |
| 112 |  | 10G13 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 113 |  | 10G14 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 114 |  | 10G15 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 115 |  | 10G16 | VD4 | 高压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 116 |  | 10D21 | SAVE Emax2 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 117 |  | 10D22 |  | 低压 | ABB | 1 | 电容 |
| 118 |  | 10D23 |  | 低压 | ABB | 1 | 电容 |
| 115 |  | 10D24 | SAVE Emax2 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 116 |  | 10D11 | SAVE Emax2 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |
| 117 |  | 10D12 |  | 低压 | ABB | 1 | 电容 |
| 118 |  | 10D13 |  | 低压 | ABB | 1 | 电容 |
| 119 |  | 10D14 | SAVE Emax2 | 低压 | ABB | 1 | 真空断路器 |

18、电缆检查：

清单如下：

A、高压电缆：

| 序号 | 名称编号 | 起点位置 | 终点位置 | 单位 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一组 | 1#配电房3150KVA变压器 | 1#高压配电房G5开关柜 | 米 | 40 |  |
| 2 | 第二组 | 1#3150kVA变压器 | 1#G6开关柜 | 米 | 30 |  |
| 3 | 第三组 | 1#G号开关柜 | 10#配电房高压柜 | 米 | 100 |  |
| 4 | 第四组 | 1#G配电室开关柜 | 5#配电房高压柜 | 米 | 30 |  |
| 5 | 第五组 | 5#二厂房新增配电房开关柜 | 4#配电室高压进线开关柜 | 米 | 80 |  |
| 6 | 第六组 | 4#配电室变压器进线开关柜 | 4#配电房变压器2000kVA | 米 | 30 |  |
|  | 第七组 | 4#配电室 | 10#配电房高压柜 | 米 | 200 |  |
| 7 | 第八组 | 1#G4开关柜 | 2#配电室变压器1250kVA | 米 | 100 |  |
| 8 | 第九组 | 1#G9开关柜 | 1#低压配电室变压器TM-1 | 米 | 50 |  |
| 9 | 第十组 | 1#G10开关柜 | 1#低压配电室变压器TM-2 | 米 | 60 |  |
| 10 | 第十一组 | 1#G14开关柜 | 水冷10kV测试台位 | 米 | 80 |  |
| 11 | 第十二组 | 1#G11开关柜 | 五号配电房变压器 | 米 | 30 |  |
| 12 | 第十三组 | 1#G8开关柜 | 1#变压器2000kVA | 米 | 40 |  |
| 13 | 第十四组 | 1#变压器 | 1#G12开关柜 | 米 | 50 |  |
| 14 | 第十五组 | 7#变压器进线柜 | 7#变压器2500kVA | 米 | 30 |  |
| 15 | 第十六组 | 7#到6#电源进线柜（在线试验台位） | 6#电源进线柜（在线试验台位） | 米 | 300 |  |
|  | 第十七组 | 7#到8#电源进线柜 | 8#配电房总进线 | 米 | 200 |  |
| 16 | 第十八组 | 7#至6#电源进线柜（压缩机实验台位） | 6#电源进线柜（压缩机实验台位） | 米 | 300 |  |
| 17 | 第十九组 | 6#在线10kV开关柜 | 在线实验台位10kV | 米 | 80 |  |
| 18 | 第二十组 | 在线实验室变压器 | 压缩机测试台10kV | 米 | 40 |  |
| 19 | 第二十一组 | 6#变压器2500kVA开关柜 | 6#变压器2500kVA | 米 | 50 |  |
| 20 | 第二十二组 | 6#变压器1250kVA开关柜 | 6#变压器1250kVA | 米 | 40 |  |

19、需对变压器、高低压柜、电缆等出具加盖公章的检测报告或检测记录表。

20、检查发现单价300元以内的损坏部件，需免费进行更换，并提供更换清单。