投资管理制度 投资项目技术方案[image: image1.jpg]wiToL





大烤箱钣金搪瓷线项目配套燃气管道及电力安装工程技术要求
编制/日期：　                           
审核/日期：                              
会签/日期：                              
审批/日期：                               
  BBQ钣金新增喷粉线配套燃气管道及工矿灯更换工程技术要求

1、 工程概述：

大烤箱产能规划预测26-27年每年产销增幅逐步提升，目前大烤箱钣金车间搪瓷线产能已不足以承接2026年的产能，需要提高自制生产率，故规划6月份在烤炉车间新建1条搪瓷线粉房。为保证设备的正常使用，要求对搪瓷线安装燃气管道及配套燃气保护设施，对搪瓷线配套电力安装，保障设备的正常生产需求。

2、工程内容 
1、 在大烤箱钣金车间北面现有燃气减压房位置，原DN100主管上开孔，重新安装一条DN80天然气管道，沿车间钢柱架空安装再延伸至车间中间新搪瓷线位置，配套减压阀及安全阀安装，管道沿线安装燃气泄漏探头，报警器主机置于北面通道墙身上，在东面安全值班室内新增蜂鸣警示灯1个，安装放散管至北面室外高处。
2、 在DN80燃气主管道上安装切断阀1个，切断阀线路接入主机上，探测到有气体泄漏后能自动切断。
3、 从大烤箱电房1#变压器P01电柜D1-02开关上引接2组YJV-3*240+2*120mm2电缆，电房东面开墙洞，沿原有600*200桥架敷设至G3焊接线旁边钢柱位置，通道处无桥架位置新增300*200镀锌桥架，电缆沿桥架架空敷设至配电柜位置，新增落地式配电柜1台（DP01）
2、 其它项目

1. 天燃气管道工程的验收通气（报备港华）
2. 工程蓝图由长春燃气热力设计研究院有限公司提供

3. 提供竣工蓝图2套
4. 自动切泄控制系统的测试
5. 配电工程需分包给具有机电安装资质专业工程单位
6. 提供探头及报警器主机的出厂测试报告及质量检验报告，提供检测校准机构具有签署和日期的绿色标签；对燃气压力表送检贴绿色标签。
7. 乙方需根据自身情况及现场条件自行确认清单的准确性。由于工程量清单造成的任何偏差，甲方不承担任何责任。

3、材料品牌及工程施工要求：

材料品牌要求：

1、 施工材料要求与清单中指定的品牌一致，若清单中未注品牌，必须使用国标；

2、 燃气专用法兰：信泰、圣亚、恒通（或港华燃气公司指定品牌）；

3、 天然气管道法兰球阀：飞球、苏阀（或港华燃气公司指定品牌）；

4、 天然气管道丝扣球阀：大唐、世亚（或港华燃气公司指定品牌）；

5、 无缝碳钢管：宝钢、莱钢、衡钢（或港华燃气公司指定品牌）；

6、 切断阀:马达斯、GSR、Elektrogas（或者其它港华燃气公司指定品牌）；
7、 减压阀、安全阀:美国AMCO、FISHER、ELSTER、SENSUS 、日本爱知、伊藤、力高、霍科德（或者其它港华燃气公司指定进口品牌）
8、 其它管道法兰阀门：纽威阀门、江苏神通、中核苏阀、尧子、江南阀门、天津塘沽瓦特斯阀门有限公司（TWT）
9、 天然气泄漏探测器：费加罗（催化燃烧式探测器）
10、 泄漏控制器（带通迅出入）：费加罗
11、 电柜内低压开关：ABB、施耐德、西门子。

12、 电缆：金龙羽、江苏上上、南洋、亨通、中航宝胜、远东、武汉电缆电线二厂（飞鹤牌）、无锡江南、浙江万马、广东电缆厂、番禺电缆厂（乐光牌）、珠江电缆（花城牌）、广州南洋电缆（南牌）
13、 配电箱选用成套电箱：航宝胜、安徽鑫龙、人民电器、盛隆电气、许继、顺德开关厂、佛山阳辉明、上海弘历、鹏升电器，需提供厂家生产合格证及出厂检验报告。
14、 桥架：卡博菲、欧宝、江苏华鹏、河北隆鑫电气、江苏天源华威、江苏万奇、大全集团、威腾电气、许昌美特、上海振大、广州云俊星电缆桥架、桥鑫、番禺协和、广州天河文兴电器设备厂。
15、 镀锌铁线管：广州珠江、荣钢、华岐牌、桥鑫、南粤、鲲鹏、友发、穗生、华捷、番禺协和、兴壹方、联塑。
防腐要求：

在室内的金属件防腐（金属支架、桁架、管道）：1层酸醇底漆、1层酸醇面漆；

焊接及配电安装的要求：

1. 管道在焊接安装前必须进行清洗，除锈及脱脂处理；安装完成后，必须按标准吹扫，并作气密性试验及强度试验，并作相关的记录；

2. 压力管道焊接采用V形坡口，单面焊接工艺，

3. 外径≤Ф89管道(需焊接的碳素钢及不锈钢,下同)连接:

对接焊口应采用手工钨极亚弧焊；
角焊缝采用手工电弧焊。

4. 外径>Ф89管道连接:

对接焊口应采用氩电联焊,既手工钨极氩弧焊打底,手工电弧焊盖面；

角焊缝仍采用手工电弧焊。

5. 焊条焊丝选用:

根据焊件材质情况及国家有关焊接施工规范要求,由施工单位自行选择。碳素钢焊条应尽可能选用优质碱性焊条，使用前应用焊条烘箱进行180°C（温度）烘干，然后装入保温筒以备使用，不锈钢焊丝应与母材成分一致，为减少焊接过程中产生晶间腐蚀，最好选用含钛焊丝。

6. 探头及报警装置安装要求。
1) 系统天然气探测器要求采用催化燃烧式，采用总线制布置；
2) 探测器安装时应传感器朝下固定，锁紧螺母应完全拧紧，探测器盖应完全盖好，用螺钉拧紧，以达到防爆要求；
3) 探测器应在断电情况下接线，确定接线正确后通电；应在确定现场无可燃气泄漏情况下，开盖调试探测器；
4) 可燃气体检测探测器现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探测器连接，以达到消防要求；
5) 传输线路必须穿金属管保护，金属管应接地。同一套报警控制器的信号线，可穿于同一根管内。相同线别的导线颜色应须一致，导线的两端应分别编号。传输导线在金属管内不应有接头和扭结（其接头应在接线盒内用端子连接）；
6) 强电与弱电线路分别穿管；

7) 探测器及报警器在出厂前应根据有关规范进行工厂试验及组装后的整体性能测试，以证明所提供的单项设备及整套装置在各方面均能完全符合设计要求；
8) 必须对所供设备进行100%的检查、测试以及标定并提供相应报告；
9) 说明探测器的标定方法、标定周期及标定工具。同时，在供货时应提供标定工具和初次开通标定探测器的标定样气，并说明标气的主要成分及购买方式；
10) 工程完成后进行模拟测试，确认报警器灵敏度符合要求。
7. 电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

8. 电缆敷设必须配管保护。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。

9. 同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过4根，电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

11. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规范：

（1）金属电缆桥架及其支架全长，与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接不小于2处，使整个桥架为一个电气通路。

（2）非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。
（3）镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证，桥架内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲翘边等变形现象。

（4）线管与桥架两端接合处要安装跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于2.5mm2。
12. 电缆外观完好无损，铠装无锈蚀、无机械操作，无皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好，无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好。

13. 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行，不符合有关规范规定要求的施工和安装，有可能导致电缆系统不能正常运行。
14. 接地良好，电箱内设有接地母排，每支路单独与母排连接（禁止2条以上支路共用1个母排接线端子），电箱门与箱体间有地线连接。
15. 所有电气线路，须套金属管或金属线槽，接口处有跨接地线，并架空安装。
16. 配电柜须有双层防护门，地排、零排标示清晰，零排须有绝缘子，门上放置一次接线图。
4、施焊人员及电工人员要求
1. 焊工必须持有政府技术监督部门核发的《锅炉压力容器、压力管道焊工合格证》，并具允许的施焊项目，且在有效期内。电工必须具有《电工证》，且在有效期内，在施工前提供焊工、电工名单及有关证件与业主核查。高于2米作业需要提供高空证方可作业。

2. 必须具备完整的能满足上述要求的焊接设备，在施工前提供施工机具清单供业主核查
5、材料验收要求
乙方采购材料设备，乙方根据图纸及标书的内容要求，按照设计、标书和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。材料的误差应在国家标准允许范围内；在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，招标方代表拒绝验收，由乙方按招标方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。招标方不能按时到场验收，验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿招标方的损失，工期相应顺延。
6、本次项目工程施工及验收标准：

1、 管道的施工安装验收应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）。

2、 焊接工程施工及验收应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）。

3、 设备、管道绝热及防腐蚀工程施工及验收应符合《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》（HGJ229-91）,《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-93）(2002版)。

4、 各种设备起重吊装施工符合《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）。

5、 管道定向穿越符合《管线定向钻进技术规范》（DG/TJ08-2075-2010），《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 穿越工程》（SYT0015.2-1998），《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T 6968-2013）

6、 施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（SYT0448-97）

7、其它要求：

1、 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
2、 甲方提供数据等相关技术资料供乙方参考，乙方须根据项目实际及现场条件进行评估和实测，以确保工程正常实施，并达到相关标准及要求

3、 文明施工、降低干扰措施、环境保证措施合理、全面； 
4、 乙方单位在施工时有我司技术人员全程跟踪、配合，服从我司工作安排；
5、 乙方单位施工时必须遵守我司相关的规章制度，服从甲方现场安全员、生产管理人员的管理，违者按甲方公司规定处理。工人进厂前需自行购买专用蓝色马甲（甲方不提供），乙单位员工自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的设备。
6、 乙方单位单位人员在我司厂区范围内对自身安全负责，乙单位人员自身原因造成的人身伤害由乙单位自行承担全部责任
7、 如果乙方单位损坏了我司设备需三日内原价赔偿，情节严重影响生产，则处以适当罚金。
8、 施工过程中应对我司园区内绿化、沥表道路进行全面保护，如有损坏，由施工单位全权负责恢复原样。 
9、 厂房外围施工现场必须采用不低于2mm厚的蓝色彩瓦进行围蔽，确保现场施工安全。

6-3

